ОКП 43 7134

.

Оповещатели звуковые, пневматические–Тифон -1П

Руководство по эксплуатации

908.2354.00.000

Содержание

1 Назначение	3

2 Основные технические данные и характеристики	4

3 Устройство и принцип действия	7

4  Использование по назначению	8

5 Техническое обслуживание	9

6 Транспортирование и хранение	10

Приложение А Габаритные чертежи тифонов	11

Приложение В Крепежные кронштейны тифонов.	14

Настоящее руководство распространяется на оповещатели звуковые пневматические Тифон-1П (далее по тексту - тифоны) в общепромышлен-ном, железнодорожном и морском исполнении.

К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию сирен может быть допущен аттестованный персонал, ознакомленный с настоящим РЭ и прошедший инструктаж по ТБ.

1 Назначение

Тифоны предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности выдачи звуковых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной  и технологической сигнализации, подачи основных и маневровых звуковых сигналов в железнодорожном транспорте, подачи звуковых сигналов предупреждения столкновений судов в морском и речном транспорте.

Пример записи обозначения при заказе и в другой документации:

Тифон -1П – 02МР - Н - К -ТУ 4371-132-12150638-2006

1                  2       3    4         5

1  Тип прибора;

2  Модель (таблица1 технических данных);

Примечание – При заказе тифона для железнодорожного транспорта после номера модели проставляется индекс ЖД, а для морских и речных судов индекс МР или РР соответственно.

3  Материал корпуса:

С – углеродистая сталь с защитным покрытием;

Н – сплав 12Х18Н10Т;

4   Наличие монтажного кронштейна;

5  Обозначение технических условий.

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Тифоны, предназначенные для систем технологической, тревожной и пожарной сигнализации  соответствуют ГОСТ 21786-76, НПБ 77 – 98,

2.2 Тифоны, предназначенные для железнодорожного транспорта  соответствуют ГОСТ 28466-90  и ГОСТ 12.2.056-81

2.3 Тифоны, предназначенные для морского и речного транспорта  соответствуют ОСТ 5.5170-74  и удовлетворяют требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского морского регистра судоходства и «Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра.

2.4 Тифоны, предназначенные для эксплуатации на кораблях, морских судах с неограниченным районом плавания и речных судах, выпускаются под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства или Российского Речного Регистра.

2.5 В зависимости от применяемых материалов тифоны могут эксплуатироваться в различных климатических условиях:

- УХЛ3.1 в атмосфере типа I, II по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием – индекс в обозначе-    нии – С);

- ХЛ 1.1 в атмосфере типа II, III и IV по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т – индекс в обозначении – Н);

- ОМ 1 в атмосфере типа III и IV по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т – индекс в обозначении – Н и дополнительный шифр приемки:- МР или  РР.

2.6 Основные параметры тифонов приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование параметра | Модель тифона Тифон -1П |
| --- | --- |
|  | 01 | 02, 03 |
| Комплект конструкторской документации, номер | 908.2357.00.000 | 908.2354.00.000 |
| Частота звучания основного тона, Гц | 1000÷1500 | 370±20 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1м от раструба дБ | 120 min | 130 min |
| Уровень звукового давления на расстоянии 5м от раструба дБ * | — | 130 min |
| Расход воздуха л/ мин | 50мах | 500 мах |
| Рабочее давление воздуха, МПа | 0,4-0,8 | 0,6-0,9 |
| Максимальное давление воздуха, МПа | 1,0 | 1,0 |
| Минимальное давление воздуха, МПа | 0,35 | 0,55 |
| Масса тифона не более, кг | 0,9 | 2,4 |
| Примечание- *Нормируется для тифонов, поставляемых для железнодорожного транспорта |

2.7 Габаритные размеры тифонов не более указанных в приложении А.

2.8 Тифоны климатического исполнения УХЛ3.1 устойчиво работают в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30оС до плюс 50оС.

Тифоны климатического исполнения ХЛ1.1 -в диапазоне температуры от минус 40оС до плюс 70оС. Работоспособность тифонов, изготовленных из коррозионностойкой стали сохраняется при длительном (до 4х часов) нагреве до температуры 120°С.

Тифоны климатического исполнения ОМ 1 -в диапазоне температур от минус 40оС до 70оС.

2.9 Тифоны устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха до 100 % при температуре 50(С.

2.10  Тифоны с шифром приемки ЖД, МР и РР стойки к воздействию инея и росы.

2.11 Тифоны с шифром приемки МР и РР стойки к циклическому изменению температуры от минус 60 до 70 оС.

2.12 Тифоны с шифром приемки МР и РР стойки к воздействию соляного (морского) тумана.

2.13 Тифоны в общепромышленном исполнении  и с шифром ЖД стойки к внешним механическим воздействиям по группе М25, а с шифром МР и РР -М46 по ГОСТ 17516.1.-90

2.14 Тифоны с шифром МР и РР стойки к крену на 22,5º и дифференту 10º, а также к бортовой качке до 22,5º и килевой – до 10º. Тифоны  выдерживают и крен и дифферент одновременно в указанных выше размерах.

3 Устройство и принцип действия

3.1  Схема устройства тифона приведена на рисунке 1

Рисунок 1. Схема устройства тифона

3.2Тифон состоит из корпуса 5, в который ввернут рупор 4 через приварную гайку 3.Кольцевой выступ корпуса соприкасается с мембраной 1 в средней ее части. Мембрана поджимается регулировочной крышкой 6 через резиновое кольцо 2. После регулировки крышка фиксируется контргайкой 7.

3.3 Тифон модели 01 (рисунок 2) отличается наличием игольчатого вентиля, регулирующего подачу воздуха.

3.4 Принцип тифона заключается в создании пульсаций давления воздуха, приводящих окружающую газовую среду в колебательное движение за счет колебания мембраны 1.

3.5 Давление  сжатого воздуха, подаваемого в камеру корпуса 5 тифона, воздействует на мембрану. Преодолевая усилие затяжки, передаваемое на нее регулировочной крышкой 6, через резиновое кольцо 2 давление воздуха отталкивает мембрану от опорной поверхности. Появление зазора между мембраной и опорной поверхностью приводит к резкому сбросу давления в камере через полость рупора 4 в атмосферу.

Рисунок 2 Схема устройства тифона модели 01

Сброс давления приводит к возврату мембраны в исходное положение и прекращает соединение камеры с атмосферой. Давление в камере вновь начнет подниматься. Многократно повторяясь, этот процесс генерирует звук.

4  Использование по назначению

4.1  Размещение и монтаж

4.1.1  Тифоны необходимо устанавливать горизонтально таким образом, чтобы никакие части оборудования и конструкций не создавали звуковых помех и не снижали силы и чистоты звука.

4.1.2  Тифоны для железнодорожного  и морского транспорта устанавливаются строго по направлению движения транспортных средств.

4.1.3  Тифоны с индексом МР и РР устанавливаются на судах на высоте не менее 2,0 м выше верхней палубы и не менее 0,5м выше надстроек и конструкций на этой палубе , которые могут мешать распространению звука.

4.1.4  Система подачи сжатого воздуха должна исключать попадания конденсата в камеру тифона.

4.1.5  При эксплуатации тифонов при температуре ниже 1ºС рекомендуется обеспечить обогрев корпуса и крышки тифона.

4.2 Указание мер безопасности

4.2.1 При  монтаже, демонтаже, и регламентных работах со снятием крышки тифона необходимо отключить питание сжатого воздуха.

5 Техническое обслуживание

5.1  Техническое обслуживание сирены заключается в периодическом проведении регламентных работ и в систематическом внешнем осмотре и плановых ремонтах.

5.2 Регламентные работы следует проводить в следующем объеме и последовательности:

-удалить пыль и грязь с наружных поверхностей тифона и произвести его наружный осмотр;

-проверить качество затяжки резьбовых соединений, крепления тифона и уплотняющих деталей трубопроводов пневмомагистралей.

-проверить работоспособность тифона. Звук должен быть устойчивый и чистый. При необходимости произвести подрегулировку;

5.3 При плановых ремонтах произвести следующие работы:

- разобрать  тифон;

-очистить от грязи, пыли и ржавчины детали тифона и внутренние полости корпуса и рупора;

-промыть детали тифона в керосине и протереть насухо;

-при наличии повреждений заменить на новые резиновое  кольцо и мембрану;

-произвести сборку и настройку тифона на однотональное звучание в соответствии с п 2.6.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Тифоны в упаковке транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования тифонов должны соответствовать условиям хранения 5 для исполнения У.

6.3 Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

6.4 Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

6.5 Условия хранения тифонов в упаковке должны соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150-69.

Обслуживание при хранении не требуется.

Приложение А

(обязательное)

Габаритные чертежи тифонов

Рисунок А.1- Тифон исполнения 01.

Приложение А

(продолжение)

Рисунок А.2- Тифон исполнения 02.

Приложение А

(продолжение)

Рисунок А.3- Тифон исполнения 03.

Приложение В

(обязательное)

Крепежные кронштейны Тифонов.

Рисунок В.1 Монтажный кронштейн Тифона модели 01

Приложение В

(продолжение)

Рисунок В.2  Прямой монтажный кронштейн Тифона модели 02

Приложение В

(продолжение)

Рисунок В.3  Угловой монтажный кронштейн Тифона модели 02

Приложение В

(продолжение)

Рисунок В.4  Угловой монтажный кронштейн Тифона модели 02 (Астраханьгазпром)

Приложение В

(продолжение)

Рисунок В.5  Угловой монтажный кронштейн Тифона модели 02 для тифонов с электропневмораспределителем

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |