ОКП 43 7134

.

электродинамические сирены Аврал -1В и

взрывозащищенные Аврал -1В-Вн

Руководство по эксплуатации

908.2332.00.000 РЭ

Содержание

1 Назначение	3

2 Основные технические данные и характеристики	5

3 Принцип действия и устройство	8

4  Использование по назначению	10

5 Техническое обслуживание	13

6 Транспортирование и хранение	15

Приложение А Габаритные и присоединительные размеры сирен	16

Приложение Б Электрические схемы подключения сирен	18

Приложение В Чертеж взрывозащиты датчиков.	19

Настоящее руководство распространяется на электродинамические сирены Аврал -1В и Аврал -1В-Вн (далее по тексту - сирены) в общепромышленном и во взрывозащищенном исполнении.

К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию сирен может быть допущен аттестованный персонал, ознакомленный с настоящим РЭ и прошедший инструктаж по ТБ.

1 Назначение

Сирены предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности выдачи звуковых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами.

Сирены во взрывозащищенном исполнении имеют вид и               уровень взрывозащиты  1ЕхdІІСТ6  по  ГОСТ Р 51330.0- 99  и  могут  быть  применены    во взрывоопасных   зонах  1 и 2  классов  по   ГОСТ Р 51330.9-99   и ГОСТ Р 51330.13-99 в которых по условиям работы могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIС групп Т6 по классификации ГОСТ Р 51330.5-99.

.

Пример записи обозначения при заказе и в другой документации:

а) Сирена во взрывозащищенном исполнении, корпус из нержавеющей стали, с переменным звучанием, для открытой прокладки присоединяемого  кабеля:

Аврал -1В -Вн-Н - 1 –К ТУ 4371-133-12150638-2006

1                  2     3   4               5

1 -Тип прибора

2 -Материал корпуса и исполнение:

С - Ст20, защитное покрытие;

Н – сплав 12х18н10т.

Примечание –Материал основных узлов приведен в таблице 1

3 -Тип звучания:

1 - с переменным звуком, промодулированным по частоте и громкости ;

2 – непрерывное.

4 -Тип кабельного ввода

К - для открытой прокладки присоединяемого  кабеля;

Т - для трубной прокладки присоединяемого кабеля;

Б - для присоединения бронированного кабеля;

С - сальниковый ввод;

Р – разъем.

Примечание – Кабельные вводы К, Т, Б используются для сирен во взрывозащищенном исполнении.

5 -Обозначение технических условий.

б) Сирена в общепромышленном исполнении, корпус из стали Ст20, с непрерывным звучанием, с присоединением  кабеля через разъем:

Аврал -1В -С - 2 –Р -ТУ 4371-133-12150638-2006

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током сирены соответствуют оборудованию 1 класса по ГОСТ Р 51350-99

2.2 По пожарной безопасности - сирены не обладают способностью к самовоспламенению и вызывать горение.

2.3 Сирены по климатическому исполнению соответствуют:

-  в корпусе из углеродистой стали -группе исполнения С4 по ГОСТ 12997-84 и УХЛ3.1 по ГОСТ 15150 в температурном диапазоне  от минус 30 до  50°С для работы в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69;

- в корпусе из нержавеющей стали - группе исполнения Д3 по ГОСТ 12997-84 и УХЛ2.1 по  ГОСТ 15150 -69в температурном диапазоне  от минус 50 до  50°С для работы в атмосфере типа III или IV по ГОСТ 15150-69.

2.4 Несущая частота звукового сигнала сирен (звуковой сигнал у сирен с переменным звучанием промодулирован по частоте)  лежит в пределах диапазона частот  1000–2000 Гц

2.5 Максимальное значение уровня звукового давления сирен (звуковой сигнал у сирен с переменным звучанием промодулирован по амплитуде) на расстоянии  (1,00± 0,05) м  в плоскости излучающих окон резонатора во всех направлениях, при номинальном напряжении электропитания не менее  115 дБ.

2.6 Допускаемая продолжительность непрерывной работы в режиме подачи звукового сигнала не более 10 мин.

2.7 Габаритные и присоединительные размеры соответствуют приложению А

2.8 Масса сирен соответствует приложению А.

2.9 Основные узлы сирен изготавливаются из материалов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1–Материал основных узлов сирен.

| Код материала | Марка материала крыльчатки | Марка материала резонатора | Марка материала, корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
| С | Сплав Д16АТ | Сплав Д16АТ | Углеродистая сталь с защитным покрытием |
| Н |  | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т |

2.10 Электрическая схема подключений сирен соответствует  приложению Б.

2.11 Электрическая изоляция между электрическими цепями и корпусом сирены выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения  1500 В  при  темпеpатуpе  окружающего воздуха  (20 ( 10)(С и относительной влажности до 80 %.

2.12 Сопротивление изоляции электрических цепей сирены относительно корпуса не менее 20 Мом.

2.13 Сирены устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха (95(3) % при температуре 40(С и более низких температурах без конденсации влаги.

2.14 Степень защиты звукогенерирующей части оболочки сирен (крыльчатка, резонатор)– должна быть IP 2ХВ, а оболочки, защищающей электродвигатель и схему управления,—IP 54  по ГОСТ 14254.2.19

2.15 По устойчивости к вибрационным механическим воздействиям сирены соответствуют виброустойчивому и вибропрочному исполнению N2 по ГОСТ 12997-84.

2.16 Сирены сохраняют работоспособность после воздействия  одиночных ударов с энергией 7 Дж.

2.17 Сирены в транспортной таре выдерживают воздействие следующих механико-динамических нагрузок, действующих в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком ВЕPХ, НЕ КАНТОВАТЬ:

1) вибрации по группе F3 по ГОСТ 12997-84;

2) ударных нагрузок со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса от 2 до 16 мс.

3 Принцип действия и устройство

3.1 Схема устройства сирены приведена на рисунке 1

3.1.1 Принцип действия динамической сирены  заключается в создании пульсаций давления воздуха, приводящих окружающую газовую среду в колебательное движение.

Рисунок 1-Схема динамической сирены

3.1.2 Вращаясь в неподвижном  резонаторе, крыльчатка, всасывая через

верхние отверстия воздух, создает в нем избыточное давление, которое сбра-сывается в  боковые окна. Лопасти крыльчатки периодически перекрывают поток сжатого воздуха через окна, тем самым создают пульсации давления.

3.2. Конструкция взрывозащищенной сирены представлена на    рисунке 2.

3.2.1 Сирена состоит из корпуса 1, в который, закрепленный на промежуточный фланец 8, устанавливается электрический двигатель 2. Ось двигателя через основной фланец, с которым они образуют взрывонепроницаемое соединение (валик управления, тяга), проходит в полость резонатора 5. В полости резонатора на ось двигателя установлена крыльчатка 6. В связи с наличием у двигателя постоянно искрящего устройства (коллектора)  электрические провода от двигателя проходят в промежуточный ввод через узел герметизации 4 к клеммнику 3.

|  | 1 –Корпус 2 –Двигатель 3 –Клеммная колодка 4 –Узел герметизации 5 –Резонатор 6 –Крыльчатка 7 –Основной фланец 8 –Промежуточный фланец 9 –Устройство заземления. |
| --- | --- |

Рисунок 2 -Конструкция сирены

3.2.2 Подключение взрывозащищенной сирены к внешним электрическим цепям осуществляется через вводное отделение промежуточного ввода на клеммную колодку поз 8.

3.2.3 Для заземления сирены  служит устройство заземления поз.9 на корпусе. Сирена с взрывонепроницаемой оболочкой снабжена дополнительной клеммой заземления внутри промежуточного ввода.

3.2.4 Сирена в общепромышленном исполнении подключается к внешним электрическим цепям через разъем или .клеммную колодку во взрывонезащищенном промежуточном вводе.

3.3 Взрывозащита сирен Аврал -1В -Вн обеспечивается конструкцией оболочки и использованием взрывонепроницаемых  резьбовых и цилиндрических соединений ее частей и промежуточного ввода, в соответствии с ГОСТ Р 51330.1-99.

Чертеж взрывозащиты приведен в приложении Г

4  Использование по назначению

4.1  Эксплуатационные ограничения

4.1.1  Сирена общепромышленного назначения может быть применена  во взрывобезопасных зонах.  Сирена с индексом–Вн может быть применена  во взрывоопасных зонах 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99 и  ГОСТ Р 51330.13-99 , в которых по условиям работы могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIС групп Т6 по классификации ГОСТ Р 51330.5-99.

4.2 Указание мер безопасности

4.2.1 При профилактических осмотрах и регламентных работах перед снятием крышки с промежуточного ввода и звукогенерирующего устройства необходимо отключить питание.

4.2.2 Корпус сирены подлежит обязательному заземлению.

4.2.3 Качество электрического соединения на корпус (заземления) следует проверять ежегодно в период регламентных работ.

4.3 Размещение и монтаж

4.3.1 Размещение сирены на объекте должно обеспечивать возможность снятия, в случае необходимости, крышки и звукогенериру-ющего устройства.

4.3.2 Сирена устанавливается на площадке или специальном кронштейне в вертикальном или наклонном положении таким образом, чтобы окна звукогенерирующего устройства были направлены на зону оповещаемого персонала.

4.3.3 Монтаж внешних электрических цепей осуществлять контрольными кабелями с числом жил не менее трех и сечением не менее 0,75 мм2.

Диаметр кабеля, вводимого в сальник, не более 12 мм. Подключение жил кабеля к разъему, для невзрывозащищенных сирен, должно производиться согласно схеме электрической подключения, представленной в приложении Б.

4.3.4 Подключаемые к сирене электрические кабели прокладываются в трубах или другим способом, обеспечивающим защиту от растягивающих и скручивающих нагрузок.

4.3.5 Рекомендуется применять кабели контрольные с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией. Допускается применять другие кабели с сечением жилы от 0,75 до 1,5 мм2.

ВНИМАНИЕ! Для сирен во взрывобезопасном исполнении применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией или в полиэтиленовой оболочке не допускается.

4.4 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже сирены          Аврал -1В –Вн.

4.4.1 Перед монтажом взрывозащищенной сирены следует осмотреть её, проверить маркировку взрывозащиты, убедиться в целостности корпуса, промежуточного ввода.

при этом следует обратить внимание на:

- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись;

- отсутствие повреждений оболочки и промежуточного ввода (на корпусе, крышках);

- наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.);

- наличие средств уплотнения кабельных вводов;

- наличие заземляющих устройств.

4.4.2 При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергающихся разборке (промежуточного ввода, крышки).

ВНИМАНИЕ! Механические повреждения не допускаются. ЧИСЛО НЕПОВРЕЖДЕННЫХ, НЕПРЕРЫВНЫХ НИТОК РЕЗЬБЫ - НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ

4.4.3 Монтаж взрывозащищенной сирены должен производиться в соответствии со схемами электрических соединений, приведенными в приложении Б.

4.4.4 При монтаже сирен необходимо руководствоваться:

- ГОСТ Р 51330.9-99 - Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон;

- ГОСТ Р 51330.13-99 - Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок);

- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе главой 3.4  «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;

- «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей» (МПОТ ПБ);

- настоящим руководством по эксплуатации.

5 Техническое обслуживание

5.1  Техническое обслуживание сирены заключается в периодическом проведении регламентных работ и в систематическом внешнем осмотре. Техническое обслуживание взрывозащищенных сирен проводить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.16-99.

5.2 Регламентные работы следует проводить в следующем объеме и последовательности:

-удалить пыль и грязь с наружных поверхностей сирены и произвести его наружный осмотр;

-проверить качество заземления корпуса путем замера переходного сопротивления между корпусом сирены и стационарным контуром заземления. Электрическое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом;

-проверить целостность и качество (эластичность) резиновых уплотнений;

-проверить работоспособность сирены;

5.3 Проверка работоспособности сирены проводится после установки резиновых уплотнений и полного завинчивания крышки промежуточного ввода

5.3.4 ВНИМАНИЕ! Настройку взрывозащищенных СИРЕН проводить вне взрывоопасных зон!

5.3.5  Периодические осмотры сирен со взрывонепроницаемой оболочкой должны проводиться в сроки, которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в месяц.

При осмотре сирены со взрывонепроницаемой оболочкой следует обратить внимание на:

- целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин и других повреждений);

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи. Окраска маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи должна быть контрастной фону сирены и сохраняться в течение всего срока службы;

- наличие крепежных деталей и контрящих элементов. Крепежные болты и гайки должны быть равномерно затянуты;

- состояние заземляющих устройств. Зажимы заземления должны быть полностью укомплектованы и затянуты;

- надежность уплотнения вводных кабелей. Проверку производят на отключенной от сети сирене. При проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотнения кабельного ввода;

- качество взрывозащитных поверхностей деталей оболочки сирены, подвергаемых разборке. Наличие противокоррозионной смазки на взрывозащитных поверхностях. Механические повреждения и коррозия взрывозащитных поверхностей не допускаются.

Эксплуатация СИРЕН с поврежденными деталями, обеспечивающими взрывозащиту, категорически запрещается!

6 Транспортирование и хранение

6.1 Сирены в упаковке транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования сирен должны соответствовать условиям хранения 5 для исполнения У.

6.3 Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

6.4 Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

6.5 Условия хранения сирен в упаковке должны соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150-69.

Расстояние от отопительных приборов должно быть не менее 1 м.

Обслуживание при хранении не требуется.

Приложение А

(обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры сирен

Масса не более5 кг.

Рисунок А.1 – Габаритный чертеж сирены во взрывозащищенном исполнении

Приложение А

| а) с сальниковым вводом | б) с разъемом |
| --- | --- |

Масса не более 4 кг.

Рисунок А.2 – Габаритный чертеж сирен

в общепромышленном исполнении

Приложение Б

(обязательное)

Электрические схемы подключения сирен

а) взрывозащищенное исполнение                  б) общепромышленное исполнение

Приложение  В

(обязательное)

Чертеж взрывозащиты датчиков.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |