КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТИПА ЕхКСУВ

Руководство по эксплуатации

908.2052.00.000 РЭ

Содержание

1  Описание и работа изделия	3

2  Использование по назначению	12

3 Техническое обслуживание и ремонт	16

4  Транспортирование и хранение	17

Приложение А	18

Габаритные, установочные и присоединительные чертежи коробок	18

Приложение Б	30

Чертеж средств взрывозащиты коробок ЕхКСУВ	30

Настоящее Руководство по эксплуатации  предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации коробок соединительных унифицированных взрывозащищённых ЕхКСУВ (далее по тексту - коробка) в различных исполнениях.

К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию коробки может быть допущен аттестованный персонал специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии, ознакомленный с настоящим РЭ и прошедший инструктаж по технике безопасности.

1  Описание и работа изделия

1.1  Назначение и условия  эксплуатации

1.1.1  Коробки предназначены для ввода электрических кабелей круглого сечения диаметром от 8 до 32 мм и применяются для выполнения соединений (разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых цепей, цепей управления, сигнализации и т.д.) во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99.

1.1.2  Степень защиты от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254-96 – ΙР 65.

1.1.3  Коробки поставляются как без контактных зажимов и уплотнений кабельных вводов, так и с контактными зажимами и уплотнением кабельных вводов резиновыми эластичными кольцами.

1.1.4  Коробки имеют взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка».

Маркировка взрывозащиты:

- ExdIICU – для коробок, поставляемых без контактных зажимов и уплотнений кабельных вводов;

- 1ExdIICT6 – для коробок, поставляемых с контактными зажимами и уплотнением кабельных вводов резиновым эластичным кольцом.

1.1.5  Вид климатического исполнения коробок по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1 и ХЛ1.1.

В зависимости от климатического исполнения коробки могут эксплуатироваться в рабочем состоянии при следующих климатических факторах внешней среды по ГОСТ 15150-69:

- УХЛ3.1 в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30 до + 50ºС в атмосфере типа II.

- ХЛ 1.1 в диапазоне температуры окружающей среды от минус 60 до + 70ºС в атмосфере типа II, III и IV.

По устойчивости к воздействию атмосферного давления коробки соответствуют  группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997-84.

1.1.6  Максимальное напряжение на соединяемых (разветвляемых) цепях определяется применёнными контактными зажимами и составляет 550 В постоянного тока и переменного тока частотой 50 Гц.

1.1.7  Пространственное положение коробок при эксплуатации – произвольное.

1.1.8  Коробки являются  восстанавливаемыми  изделиями.

Общий вид различных исполнений коробок приведён в приложении А.

1.1.9  При записи коробки в технической документации и при заказе необходимо указать:

- тип коробки (ЕхКСУВ для коробок в круглом корпусе из углеродистой или коррозионно-стойкой стали, ЕхКСУВ-А для коробок в круглом корпусе из алюминиевого сплава, ЕхКСУВ-ПА для прямоугольных коробок из алюминиевого сплава);

- типоразмер коробки:

- номинальный внутренний объем коробки (см3) для коробок в корпусе из углеродистой или коррозионно-стойкой стали (500 или 700);

- условный проход трубы кабельного ввода (мм) для коробок в корпусе из алюминиевого сплава (20, 25, 40 или 50 мм);

- типоразмер прямоугольной алюминиевой коробки не указывается;

- тип коробки по количеству и расположению кабельных вводов:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 для коробок в корпусе из углеродистой или коррозионно-стойкой стали в соответствии с приложением А;

- П, Т, К, ПД, ТД, КД для коробок в корпусе из алюминиевого сплава в соответствии с приложением А. Рекомендуется тип алюминиевой коробки указывать перед условным диаметром трубы кабельного ввода;

- общее количество кабельных вводов для прямоугольных алюминиевых коробок (10) и через дробь количество заглушек для неиспользованных кабельных вводов (максимальное количество 8 шт.);

- условное обозначение способа монтажа кабеля для вариантов с уплотнением кабельного ввода:

- К – открытая прокладка кабеля;

- Т – прокладка кабеля в трубе;

- Б – монтаж с применением бронированного кабеля;

- М – подвод кабеля в металлорукаве с присоединительной трубной резьбой G3/4(;

- Х – конструкция кабельного ввода для подсоединения трубы без уплотнения кабеля резиновым уплотнительным кольцом;

- условное обозначение сочетания контактных зажимов (от 0 до ХХ) в соответствии с п. 1.2.4.

- обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150 (УХЛ3.1 или ХЛ1.1);

- обозначение настоящих технических условий.

Пример записи коробки из коррозионно-стойкой стали с номинальным рабочим объемом 700 см3, конструктивного исполнения тип 7, с уплотнением кабельного ввода и монтажом кабеля в трубе, с набором зажимов, содержащим 14 клеммных колодок (клеммных пар) фирмы Wago для соединения проводников сечением до 2,5 мм2, климатического исполнения ХЛ1.1:

Коробка ЕхКСУВ-700-7-Т-03-ХЛ1.1 ТУ 3449-092-12150638-2002.

То же коробки в круглом корпусе из алюминиевого сплава с условным проходом трубы кабельного ввода 20 мм с четырьмя кабельными вводами на боковой поверхности коробки и одним кабельным вводом на дне коробки без уплотнения кабеля в кабельных вводах, без контактных зажимов:

Коробка ЕхКСУВ-А-КД20-Х-00-ХЛ1.1 ТУ 3449-092-12150638-2002.

То же коробки в прямоугольном корпусе из алюминиевого сплава с десятью кабельными вводами для кабеля с наружным диаметром по изоляции от 8 до 12 мм с конструкцией кабельных вводов под монтаж бронированным кабелем, с двумя заглушками для вкручивания в отверстия с неиспользуемыми кабельными вводами, с 12 парами контактных зажимов на максимальное сечение провода 4 мм2:

Коробка ЕхКСУВ-ПА-10/2-Б-12/4 мм2-ХЛ1.1 ТУ 3449-092-12150638-2002.

Допускается заказ коробки ЕхКСУВ-ПА с указанием конкретного количества и схемы размещения кабельных вводов. В этом случае отверстия под неиспользуемые кабельные вводы не выполняются и заглушки в эти отверстия не устанавливаются.

Пример записи коробки ЕхКСУВ-ПА с двумя кабельными вводами, расположенными по торцовым сторонам коробки (вводы № 1 и 2, условно пронумерованные в приложении А) с монтажом в вводы бронированного кабеля без контактных зажимов:

Коробка ЕхКСУВ-ПА-2 (1 и 2) ХЛ1.1 ТУ 3449-092-12150638-2002.

Примечания

1  Исполнения коробок без контактных зажимов и уплотнения кабеля в кабельном вводе являются Ех-компонентами по ГОСТ Р 51330.0 и могут быть использованы в соответствии с ограничениями, накладываемыми на них требованиями указанного стандарта.

2  По желанию потребителей допускается установка на коробке штуцеров кабельных вводов в различных сочетаниях. В этом случае, условное обозначение применяемых штуцеров (способов монтажа кабеля)  в обозначении коробки состоит из знака «Х», а фактическая комплектность поставляемой коробки указывается в паспорте в разделе «Особые отметки».

3  По желанию потребителей допускается установка иного варианта набора зажимов, содержащего другое количество клеммных колодок, а также содержащего клеммные колодки в различных сочетаниях их типоразмеров.

В этом случае, условное обозначение применяемого набора зажимов  в маркировке коробки состоит из знака «ХХ», а фактическая комплектация поставляемой коробки контактными зажимами указывается в паспорте в разделе «Особые отметки».

Допускается при заказе указывать число пар контактных зажимов и через дробь максимальное сечение присоединяемого провода (например 12/4 мм2).

Сочетание контактных зажимов должно быть предварительно согласовано с изготовителем коробок.

Допускается отдельная поставка кабельных вводов и заглушек на отверстия под кабельные вводы для коробок ЕхКСУВ-ПА:

Пример записи в технической документации и при заказе кабельного ввода для коробок ЕхКСУВ-ПА, устанавливаемого в отверстия М20х1,5 для монтажа бронированным кабелем с диаметром по наружной изоляции от 8 до 10 мм:

Ввод кабельный ЕхКВ-Б8-10 ТУ 3449-092-12150638-2002.

1.2  Основные технические данные и характеристики

1.2.1  Коробки выпускаются в корпусе из конструкционной или нержавеющей стали (тип ЕхКСУВ) и в корпусе из алюминиевого сплава (тип ЕхКСУВ-А). Устройство, варианты исполнений по количеству и расположению кабельных вводов и габаритные размеры коробок приведены в приложении А.

1.2.2  В зависимости от типа и типоразмера коробки её предельно допустимая рассеиваемая мощность, выделяющаяся в виде тепла на всех размещённых внутри коробки элементах (включая подводящие проводники), должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1

| Тип и типоразмер коробки | Допускаемая рассеиваемая мощность, Вт |
| --- | --- |
| ЕхКСУВ-500 | 14 |
| ЕхКСУВ-700 | 23 |
| ЕхКСУВ-А-П20, Т20, К20, ПД20, ТД20, КД20 | 10 |
| ЕхКСУВ-А-П25, Т25, К25, ПД25, ТД25, КД25 | 12 |
| ЕхКСУВ-А-П40, Т40, К40, ПД40, ТД40, КД40 | 15 |
| ЕхКСУВ-А-П50, Т50, К50, ПД50, ТД50, КД50 | 20 |
| ЕхКСУВ-ПА | 25 |

Температура наружных поверхностей коробок в установившемся режиме, при этом,  не должна превышать 80 ºС.

1.2.3  Коробки должны комплектоваться контактными зажимами для подключения токоведущих жил кабелей в сочетании количества блоков контактных зажимов и допускаемого тока через одну пару контактных зажимов, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Сечение проводников, мм2 | Максимальное количество клеммных пар в коробке |
| --- | --- |
|  | ЕхКСУВ | ЕхКСУВ-А-(К, Т, П, КД, ТД, ПД) | ЕхКСУВ-ПА |
|  | 500 | 700 | 20 | 25 | 40 | 50 |  |
| 2,5 | 14 | 18 | 6 | 10 | 14 | 18 | 44 |
| 4,0 | 12 | 14 | 4 | 8 | 10 | 12 | 36 |
| 6,0 | 8 | 10 | ( | 5 | 7 | 10 | ( |
| 10,0 | 6 | 8 | ( | ( | 5 | 8 | ( |
| 16,0 | 4 | 6 | ( | ( | 5 | 6 | ( |

1.2.4  Пример указания набора контактных зажимов с использованием условного обозначения сочетания контактных наборов приведен в таблице 3

Таблица 3

| Условное обозначение сочетания набора | Количество пар зажимов | Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 |
| --- | --- | --- |
| 00 | ( | ( |
| 01 | 5 | 2,5 |
| 02 | 10 | 2,5 |
| 03 | 14 | 2,5 |
| 04 | 8 | 4,0 |
| 05 | 12 | 4,0 |
| 06 | 6 | 6,0 |
| 07 | 9 | 6,0 |
| 08 | 5 | 10,0 |
| 09 | 7 | 10,0 |
| 10 | 4 | 16,0 |
| 11 | 6 | 16,0 |
| Пример записи произвольного сочетания количества пар зажимов и сечения присоединяемых проводов |
| ХХ/ХХ мм2 | Оговаривается при заказе | Оговаривается при заказе |

1.2.5  Значение электрического напряжения постоянного или переменного тока промышленной частоты и сила тока, протекающего через контактный зажим, должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Сечение проводников, мм2 | Сила тока, А, не более | Значение напряжения, В, не более |
| --- | --- | --- |
| 2,5 | 23 | 550 |
| 4,0 | 30 |  |
| 6,0 | 39 |  |
| 10,0 | 53 |  |
| 16,0 | 72 |  |

1.2.5  Срок службы коробок до списания – 10 лет.

1.3  Комплектность

1.3.1  Комплект поставки коробок должен соответствовать таблице 5

Таблица 5

| Обозначение | Наименование | Кол. на изделие |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЕхКСУВ-500 (700) | ЕхКСУВ-А-20 | ЕхКСУВ-А-25 | ЕхКСУВ-А-40 | ЕхКСУВ-А-50 | ЕхКСУВ-ПА |
| По спецификации | Коробка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 908.2052.00.000 ПС | Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 908.2052.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. на партию коробок в один адрес |
| Комплект ЗИП |
| 908.2052.01.006-01 | Втулка уплотнительная | 1( |  |  |  |  |  |
| -02 | Втулка уплотнительная | 1( |  |  |  |  |  |
| 908.2278.00.013-01 | Втулка уплотнительная |  | 1( |  |  |  |  |
| -02 | Втулка уплотнительная |  | 1( |  |  |  |  |
| -04 | Втулка уплотнительная |  |  | 1( |  |  |  |
| -05 | Втулка уплотнительная |  |  | 1( |  |  |  |
| -07 | Втулка уплотнительная |  |  |  | 1( |  |  |
| -08 | Втулка уплотнительная |  |  |  | 1( |  |  |
| -10 | Втулка уплотнительная |  |  |  |  | 1( |  |
| -11 | Втулка уплотнительная |  |  |  |  | 1( |  |
| 908.2013.00.013-02 | Втулка уплотнительная |  |  |  |  |  | 1( |
| -04 | Втулка уплотнительная |  |  |  |  |  | 1( |
| Примечания ( Количество уплотнительных втулок дано на один кабельный ввод. Количество уплотнительных втулок, входящих в комплект ЗИП, пропорционально количеству кабельных вводов. |

1.4  Устройство и работа

1.4.1  Коробка представляет собой стальную сварную или алюминиевую литую     взрывонепроницаемую оболочку, соответствующую требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.1-99, состоящую из корпуса и крышки. Внутри взрывонепроницаемой оболочки размещен набор зажимов (набор взрывобезопасных клеммных колодок фирмы Wago). Герметизированные взрывонепроницаемые кабельные вводы позволяют ввести кабели круглого сечения с наружным диаметром от 8…32 мм (для стальных сварных коробок ЕхКСУВ от 8 до 14,5 мм). Коробка имеет внутренний и наружный зажимы заземления и знаки заземления. Самоотвинчивание крышки и несанкционированный доступ во внутреннюю полость коробки предотвращены  опломбированной проволочной скруткой.

Заземляющие зажимы предохранены от ослабления затяжки применением пружинных шайб.

1.5  Маркировка и пломбирование

1.5.1  Маркировка коробок соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.1-99.

1.5.2  На крышке каждой коробки  нанесена предупредительная надпись "ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ", маркировка взрывозащиты «ExdIICU» или «1ExdIICT6», а также степень защиты от воздействия пыли и воды "IP65".

Маркировка взрывозащиты и степень защиты от воздействия пыли и воды может быть нанесена на корпусе коробки или на табличке, закрепленной на корпусе коробки или на кабельном вводе.

1.5.3  На корпусе коробки или на табличке, закрепленной на корпусе коробки или кабельном вводе нанесены:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- тип и типоразмер коробки (например, ЕхКСУВ-700, ЕхКСУВ-А-КД20);

- температурный диапазон эксплуатации (-30 ( tа ( +50 0С или -60 ( tа ( +70 0С);

- наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата;

- заводской номер;

- дата выпуска (месяц и год);

- маркировка взрывозащиты и степень пылевлагозащищенности (если эти данные не нанесены на крышке коробки).

Маркировка нанесена в одну или несколько строк. Последовательность записи составляющих маркировки определяется изготовителем коробки.

1.5.4  Размер шрифта маркировки не менее 2 мм (на крышке – не менее 2,5 мм). Способ нанесения маркировки обеспечивает сохраняемость и читаемость маркировки в течение всего срока службы.

Составные части маркировки, обозначающие  конструктивное исполнение, а также маркировку вида и уровня взрывозащиты – «1», «U» и «T6», могут быть  нанесены ударным способом.

1.5.5  Знак соответствия  нанесён в паспорте и на корпусе коробки (на табличке).

1.5.6  Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 и содержит манипуляционные знаки «Осторожно, хрупкое» и «Боится сырости», основные, дополнительные и информационные надписи.

1.5.7  После установки на объекте коробку пломбируют.

1.6  Упаковка

1.6.1  Упаковка коробок производится по чертежам предприятия-изготовителя. Транспортная тара по ГОСТ 5959 или ГОСТ 2991.

1.6.2  Перед упаковыванием коробки  оборачивают водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828 или помещают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и заваривают.

1.6.3  Количество коробок, упаковываемых в одну единицу транспортной тары (один ящик), определяется заказом, но не должно быть более 10 шт. По согласованию с заказчиком и транспортной организацией допускается упаковка иного количества коробок.

1.6.4  Сопроводительную документацию оборачивают в водонепроницаемую бумагу  ГОСТ 8828 (или помещают в полиэтиленовую пленку  ГОСТ 10354 и заваривают) и помещают под крышкой транспортной тары. В случае упаковки отгрузочной партии, состоящей из нескольких  единиц транспортной тары, пакет с сопроводительной документацией размещают в транспортной таре под номером один.

1.6.5  Коробки в транспортной таре должны выдерживать воздействие температуры в диапазоне от минус 50 до плюс 50°С при влажности (95±3)% при 35°С.

2  Использование по назначению

2.1  Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Коробки могут быть применены  во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99.

2.1.2 Исполнения коробок без клеммных зажимов и резиновых уплотнений кабельных вводов являются Ех-компонентами по ГОСТ Р 51330.0-99 и могут быть использованы в соответствии с ограничениями, накладываемыми на них требованиями указанного стандарта.

2.2  Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Перед монтажом коробку необходимо расконсервировать и осмотреть, при этом следует обратить внимание на:

- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись;

- отсутствие повреждений оболочки (на корпусе, крышке, кабельных вводах);

- наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.);

- наличие средств уплотнения кабельных вводов;

- наличие заземляющих устройств;

- наличие контргаек и пружинных шайб.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

2.2.2  Установить коробку на объекте и закрепить   болтами (винтами) к несущей металлоконструкции.  Допускается крепление стальных коробок к бетонной поверхности дюбелями.

2.2.3  Перед монтажом все взрывозащитные поверхности и зажимы заземления покрыть противокоррозионной смазкой, например, ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.

2.2.4  Подключить  заземляющие цепи коробки. Коробка должна быть заземлена с помощью внутреннего и внешнего заземляющих зажимов. При подключении заземления следует руководствоваться требованиями ПУЭ.

2.2.5  Проверить средства электрической защиты коробки. Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях должно быть не менее            20 МОм. Электрическое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать       2 Ом.

2.2.6 Монтаж токоведущих цепей коробки

МОНТАЖ ТОКОВЕДУЩИХ ЦЕПЕЙ КОРОБКИ ОСУЩЕСТВИТЬ КАБЕЛЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ В РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МЕЖДУ ЖИЛАМИ. ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЯ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЛИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ДИАМЕТР КАБЕЛЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ МАРКИРОВКЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА ДЛЯ НЕГО.

- открутить штуцера кабельных вводов и извлечь из них нажимные кольца, уплотнительные кольца и заглушки (для монтируемых кабельных вводов);

- в корпуса демонтированных кабельных вводов вставить, ранее извлечённые из них, уплотнительные кольца (или уплотнительные кольца из ЗИП в соответствии с диаметром наружной изоляции кабеля), нажимные кольца и  штуцера.

Примечания

1  Набор входящих в комплект поставки  уплотнительных колец имеет три типоразмера по проходному диаметру отверстия, что позволяет осуществлять монтаж кабелей значительного разброса по диаметру наружной изоляции в соответствии с приложением А.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗМЕРУ ПРИМЕНЁННОГО КАБЕЛЯ.

2  На штуцера, предназначенные для трубной прокладки кабелей, накрутить необходимую трубопроводную арматуру (муфты, сгоны).

- подготовить все соединяемые кабели к монтажу: снять с их концов оболочку и подложку (броню, подушку и поясную изоляцию для бронированных кабелей), освободив этим изолированные жилы кабеля на необходимую для прокладки к контактным зажимам длину. Для бронированных кабелей, кроме того, от конца вышеуказанной разделки снять оболочку и подушку на длину 90 мм для коробок ЕхКСУВ и 70 мм для коробок ЕхКСУВ-А и зачистить освободившуюся броню от смолистых (или любых других) электроизоляционных остатков, а затем, также от конца вышеуказанной разделки, снять броню на длину 40 мм, освободив этим поясную изоляцию кабеля.  Снять изоляцию с концов освобождённых жил всех кабелей на длину, зависящую от сечения жилы в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Длина оголённого конца токопроводящей жилы, мм |
| --- | --- |
| 2,5 | 8 – 9 |
| 4,0 | 9 – 10 |
| 6,0 | 12 – 13 |
| 10,0 | 12 – 13 |
| 16,0 | 16 - 17 |

- вставить подготовленные кабели в соответствующие кабельные вводы (концы наружных оболочек кабелей должны выступать не менее, чем на 5 мм, из кабельного ввода внутри коробки) и затянуть штуцера кабельных вводов с моментом, указанным в таблице 6.

Таблица 6

| Наружный диаметр кабеля (для бронированных кабелей – диаметр кабеля по поясной изоляции), мм | Момент затяжки штуцеров кабельных вводов, Нм ± 5 % |
| --- | --- |
| от 8 до 10 включит. | 28 |
| св. 10 до 12 " | 38 |
| " 12 до 14 " | 53 |
| " 14 до 16 " | 65 |
| " 16 до 18 " | 82 |
| " 18 до 20 " | 100 |
| " 20 до 22 " | 135 |
| " 22 до 24 " | 165 |
| " 24 до 26 " | 185 |
| " 26 до 28 " | 205 |
| " 28 до 30 " | 225 |
| " 30 до 32 " | 250 |

Законтрить штуцеры коробок ЕхКСУВ контргайками.  Для бронированных кабелей, кроме того, установить на штуцерах  планки и затянуть их прижимными винтами моментом  0,4 Нм ± 5%.  Проверить качество зажима кабелей в кабельных вводах на выдёргивание;

- в ближнее к оси клеммного блока отверстие вставить тонкую отвёртку и, слегка нажав на неё в  сторону оси колодки, вставить до упора в дальнее от оси колодки отверстие оголённый конец токопроводящей жилы кабеля. Вытащить отвёртку. Повторить операцию для всех соединяемых проводников,

- проверить выполненный монтаж, обратив внимание на правильность произведённых соединений, на наличие и правильность  установки всех крепежных и контрящих элементов. Закрыть крышку коробки.

У коробок ЕхКСУВ опломбировать крышку через проволочную скобу на крышке и кабельный ввод с применением пломбировочной проволоки и пломбы.

У коробок ЕхКСУВ-А и ЕхКСУВ-ПА два рядом расположенных болта крепления крышки опломбировать через отверстия в головке болта с применением пломбировочной проволоки и пломб.

2.2.7  При монтаже коробки необходимо руководствоваться:

-  ГОСТ Р 51330.9-99 - Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон;

- ГОСТ Р 51330.13-99 - Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок);

- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе главой 3.4  «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;

- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ);

- настоящим руководством по эксплуатации;

- инструкциями на объекты, в составе которых применена Коробка.

2.3  Использование изделия

2.3.1  Эксплуатация коробки должна осуществляться в соответствии с:

- ГОСТ Р 51330.9-99 - Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон;

- ГОСТ Р 51330.13-99 - Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок);

- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе главой 3.4  «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;

- «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 и РД 153-34.0-03.150-00»;

- настоящим руководством по эксплуатации;

- инструкциями на объекты, в составе которых применена Коробка.

2.3.2  Расчёт рассеиваемой на коробке мощности электрического тока, выделяющейся в виде тепла на всех, размещённых внутри неё, элементах (включая подводящие проводники),  осуществлять по методике ГОСТ Р 51330.0-99 - Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 0. Общие  требования.

3 Техническое обслуживание и ремонт

3.1  При эксплуатации коробки необходимо проводить её проверку и техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.16-99 - Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок).

3.2  Периодические осмотры коробки должны проводиться в сроки, которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в месяц.

При осмотре коробки следует обратить внимание на:

- целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин и других повреждений);

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи. Окраска маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи должна быть контрастной фону  и сохраняться в течение всего срока службы коробки;

- наличие крепежных деталей, контргаек и пружинных шайб. Крепежные болты и гайки должны быть равномерно затянуты;

- состояние заземляющих устройств. Зажимы заземления должны быть затянуты.  Электрическое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей коробки относительно корпуса в нормальных климатических условиях должно быть не менее 20 МОм;

- надежность уплотнения вводных кабелей. Проверку производят на отключенной от сети коробке. При проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотнения кабельного ввода;

- качество взрывозащитных поверхностей деталей оболочки коробки, подвергаемых разборке. Наличие противокоррозионной смазки на взрывозащитных поверхностях. Механические повреждения и коррозия взрывозащитных поверхностей не допускаются.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОРОБОК С ПОВРЕЖДЁННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ,  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

3.3 Ремонт коробки должен производиться в соответствии с требованиями

ГОСТ Р 51330.18-99   Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 19. Ремонт и проверка оборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой или производством взрывчатых веществ) и главой 3.4 ПЭЭП «Электроустановки во взрывоопасных зонах».

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖОМ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ В). ОТСТУПЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

3.4  Коробка подлежит техническому освидетельствованию в составе объекта (комплекса), в котором она применена.

4  Транспортирование и хранение

4.1  Транспортирование коробок в транспортной таре может быть осуществлено любым видом транспорта.

4.2  Хранение коробок в транспортной таре может быть осуществлено при условиях хранения 4 по ГОСТ 15150 в течение 1 года без переконсервации.

4.3  Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортирования ящики с коробками не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки ящиков на транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.

Приложение А

(обязательное)

Габаритные, установочные и присоединительные чертежи коробок

Рисунок А.1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры базового варианта коробки ЕхКСУВ (тип 1).

Тип 2								Тип 3

Тип 4									Тип 5

Тип 6									Тип 7

Рисунок А.2 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры коробок ЕхКСУВ типов 2 – 7. Остальное – см. рисунок А.1.

Таблица А.1 – Размеры коробок ЕхКСУВ

| Обозначение | Тип | Обозначение кабельного ввода | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | L1 | L2 | A | d |
| ЕхКСУВ-500 | 1 | К | 168 | 116 | - | 90 | 9,6 11,6 13,6( |
|  |  | Т | 183 | 116 | - | 90 |  |
|  |  | Б | 192 | 116 | - | 90 |  |
|  | 2 | К | 226 | 116 | - | 90 |  |
|  |  | Т | 256 | 116 | - | 90 |  |
|  |  | Б | 274 | 116 | - | 90 |  |
|  | 3 | К | 168 | 172 | - | 90 |  |
|  |  | Т | 183 | 187 | - | 90 |  |
|  |  | Б | 192 | 196 | - | 90 |  |
|  | 4 | К | 226 | 226 | - | 90 |  |
|  |  | Т | 256 | 256 | - | 90 |  |
|  |  | Б | 274 | 274 | - | 90 |  |
|  | 5 | К | 168 | 116 | 48 | 90 |  |
|  |  | Т | 183 | 116 | 48 | 90 |  |
|  |  | Б | 192 | 116 | 48 | 90 |  |
| ЕхКСУВ-700 | 1 | К | 197 | 139 | - | 115 |  |
|  |  | Т | 212 | 139 | - | 115 |  |
|  |  | Б | 221 | 139 | - | 115 |  |
|  | 2 | К | 260 | 139 | - | 115 |  |
|  |  | Т | 290 | 139 | - | 115 |  |
|  |  | Б | 308 | 139 | - | 115 |  |
|  | 3 | К | 197 | 201 | - | 115 |  |
|  |  | Т | 212 | 216 | - | 115 |  |
|  |  | Б | 221 | 215 | - | 115 |  |
|  | 4 | К | 260 | 260 | - | 115 |  |
|  |  | Т | 290 | 290 | - | 115 |  |
|  |  | Б | 308 | 308 | - | 115 |  |
|  | 5 | К | 197 | 139 | 48 | 115 |  |
|  |  | Т | 212 | 139 | 48 | 115 |  |
|  |  | Б | 221 | 139 | 48 | 115 |  |
|  | 6 | К | 260 | 139 | 48 | 115 |  |
|  |  | Т | 290 | 139 | 48 | 115 |  |
|  |  | Б | 308 | 139 | 48 | 115 |  |
|  | 7 | К | 260 | 260 | 48 | 115 |  |
|  |  | Т | 290 | 290 | 48 | 115 |  |
|  |  | Б | 308 | 308 | 48 | 115 |  |
| ( Кабельные вводы под присоединение трубы (обозначение кабельного ввода К) с присоединительной резьбой G1/2 с диаметром проходного отверстия d=13,6 мм не выпускаются. |

Рисунок А.3 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры базовой коробки ЕхКСУВ-А

Тип П					Тип Т					Тип К

Рисунок А.4 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры коробок ЕхКСУВ-А без вводного устройства в дне коробки. Остальное – см. рисунок А.3

Тип ПД				Тип ТД				Тип КД

Рисунок А.5 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры коробок  ЕхКСУВ-А с вводным устройством в дне коробки. Остальное – см. рисунок А.3.

Таблица А.2 – Размеры коробок ЕхКСУВ

| Тип и типоразмер коробки | Вариант кабельного ввода | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | L2 | D | H | H1 | H2 | H3 |
| ЕхКСУВ-А-П20 | Х | 180 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
|  | К | 222 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
|  | Т | 242 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
|  | Б | 250 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
| ЕхКСУВ-А-Т20 | Х | 180 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
|  | К | 222 | 183 | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
|  | Т | 242 | 198 | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
|  | Б | 250 | 202 | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
| ЕхКСУВ-А-К20 | Х | 180 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
|  | К | 222 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
|  | Т | 242 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
|  | Б | 250 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | - | - |
| ЕхКСУВ-А-П25 | Х | 195 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |
|  | К | 227 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |
|  | Т | 257 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |
|  | Б | 355 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |
| ЕхКСУВ-А-Т25 | Х | 195 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |
|  | К | 227 | 196 | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |
|  | Т | 257 | 211 | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |
|  | Б | 355 | 215 | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |
| ЕхКСУВ-А-К25 | Х | 195 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |
|  | К | 227 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |
|  | Т | 257 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |
|  | Б | 355 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | - | - |

Продолжение таблицы А.2

| Тип и типоразмер коробки | Вариант кабельного ввода | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | L2 | D | H | H1 | H2 | H3 |
| ЕхКСУВ-А-П40 | Х | 220 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
|  | К | 256 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
|  | Т | 286 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
|  | Б | 294 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
| ЕхКСУВ-А-Т40 | Х | 220 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
|  | К | 256 | 231 | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
|  | Т | 286 | 246 | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
|  | Б | 294 | 250 | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
| ЕхКСУВ-А-К40 | Х | 220 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
|  | К | 256 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
|  | Т | 286 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
|  | Б | 294 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | - | - |
| ЕхКСУВ-А-П50 | Х | 247 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |
|  | К | 287 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |
|  | Т | 317 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |
|  | Б | 325 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |
| ЕхКСУВ-А-Т50 | Х | 247 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |
|  | К | 287 | 263 | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |
|  | Т | 317 | 278 | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |
|  | Б | 325 | 282 | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |
| ЕхКСУВ-А-К50 | Х | 247 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |
|  | К | 287 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |
|  | Т | 317 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |
|  | Б | 325 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | - | - |

Продолжение таблицы А.2

| Тип и типоразмер коробки | Вариант кабельного ввода | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | L2 | D | H | H1 | H2 | H3 |
| ЕхКСУВ-А-ПД20 | Х | 180 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | 45 | 121 |
|  | К | 222 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | 61 | 137 |
|  | Т | 242 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | 76 | 152 |
|  | Б | 250 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | 80 | 156 |
| ЕхКСУВ-А-ТД20 | Х | 180 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | 45 | 121 |
|  | К | 222 | 183 | 140 | 122 | 76 | 29 | 61 | 137 |
|  | Т | 242 | 198 | 140 | 122 | 76 | 29 | 76 | 152 |
|  | Б | 250 | 202 | 140 | 122 | 76 | 29 | 80 | 156 |
| ЕхКСУВ-А-КД20 | Х | 180 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | 45 | 121 |
|  | К | 222 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | 61 | 137 |
|  | Т | 242 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | 76 | 152 |
|  | Б | 250 | - | 140 | 122 | 76 | 29 | 80 | 156 |
| ЕхКСУВ-А-ПД25 | Х | 195 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | 45 | 128 |
|  | К | 227 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | 61 | 144 |
|  | Т | 257 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | 76 | 159 |
|  | Б | 355 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | 80 | 163 |
| ЕхКСУВ-А-ТД25 | Х | 195 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | 45 | 128 |
|  | К | 227 | 196 | 155 | 135 | 83 | 32 | 61 | 144 |
|  | Т | 257 | 211 | 155 | 135 | 83 | 32 | 76 | 159 |
|  | Б | 355 | 215 | 155 | 135 | 83 | 32 | 80 | 163 |
| ЕхКСУВ-А-КД25 | Х | 195 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | 45 | 128 |
|  | К | 227 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | 61 | 144 |
|  | Т | 257 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | 76 | 159 |
|  | Б | 355 | - | 155 | 135 | 83 | 32 | 80 | 163 |

Продолжение таблицы А.2

| Тип и типоразмер коробки | Вариант кабельного ввода | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | L2 | D | H | H1 | H2 | H3 |
| ЕхКСУВ-А-ПД40 | Х | 220 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | 45 | 153 |
|  | К | 256 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | 63 | 171 |
|  | Т | 286 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | 78 | 186 |
|  | Б | 294 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | 82 | 190 |
| ЕхКСУВ-А-ТД40 | Х | 220 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | 45 | 153 |
|  | К | 256 | 231 | 185 | 168 | 108 | 45 | 63 | 171 |
|  | Т | 286 | 246 | 185 | 168 | 108 | 45 | 78 | 186 |
|  | Б | 294 | 250 | 185 | 168 | 108 | 45 | 82 | 190 |
| ЕхКСУВ-А-КД40 | Х | 220 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | 45 | 153 |
|  | К | 256 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | 63 | 171 |
|  | Т | 286 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | 78 | 186 |
|  | Б | 294 | - | 185 | 168 | 108 | 45 | 82 | 190 |
| ЕхКСУВ-А-ПД50 | Х | 247 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | 45 | 166 |
|  | К | 287 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | 65 | 186 |
|  | Т | 317 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | 80 | 201 |
|  | Б | 325 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | 84 | 205 |
| ЕхКСУВ-А-ТД50 | Х | 247 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | 45 | 166 |
|  | К | 287 | 263 | 216 | 198 | 121 | 50 | 65 | 186 |
|  | Т | 317 | 278 | 216 | 198 | 121 | 50 | 80 | 201 |
|  | Б | 325 | 282 | 216 | 198 | 121 | 50 | 84 | 205 |
| ЕхКСУВ-А-КД50 | Х | 247 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | 45 | 166 |
|  | К | 287 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | 65 | 186 |
|  | Т | 317 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | 80 | 201 |
|  | Б | 325 | - | 216 | 198 | 121 | 50 | 84 | 205 |

Таблица А.3 – Размеры кабельных вводов коробок ЕхКСУВ-А

Размеры, мм

| Условный диаметр патрубка кабельного ввода | Размеры элементов вводного устройства | Диаметр кабеля |
| --- | --- | --- |
|  | d | d1 | d2 | d3 | d4 |  |
| 20 | 9,6 | 15 | 18 | G3/4-B | G3/4-B | от 8 до 10 включит. |
|  | 11,6 |  |  |  |  | св. 10 до 12 " |
|  | 13,6 |  |  |  |  | " 12 до 14 " |
| 25 | 15,5 | 22 | 24 | G1-B | G1-B | " 14 до 16 " |
|  | 17,5 |  |  |  |  | " 16 до 18 " |
|  | 19,5 |  |  |  |  | " 18 до 20 " |
| 40 | 21,5 | 29 | 36 | G1 1/2-B | G1 1/2-B | " 20 до 22 " |
|  | 23,5 |  |  |  |  | " 22 до 24 " |
|  | 25,5 |  |  |  |  | " 24 до 26 " |
| 50 | 27,5 | 36 | 46 | G2-B | G2-B | " 26 до 28 " |
|  | 29,5 |  |  |  |  | " 28 до 30 " |
|  | 31,5 |  |  |  |  | " 30 до 32 " |
| Примечание – По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовление кабельных вводов с другим значением присоединительной резьбы d3. |

Габаритный чертеж коробки ЕхКСУВ-ПА, совмещенный с чертежом средств взрывозащиты

| Приложение Б (обязательное Чертеж средств взрывозащиты коробок ЕхКСУВ |  | Рисунок Б.1 – Чертеж взрывозащиты коробок из углеродистой и нержавеющей стали |
| --- | --- | --- |

| Чертеж средств взрывозащиты коробок ЕхКСУВ-А |  |
| --- | --- |