9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие датчиков техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

- Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

- В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется обеспечить его бесплатный ремонт или замену.

| ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГАБАРИТНЫЕ И | ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СХЕМА |
| --- | --- |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА |

Рисунок Б.1 – Схема подключения датчика

Рисунок А.1 - Габаритные размеры

Рег. № 1853

111024, Москва , 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 Тел.: (495) 221 60 64 (многоканальный)

Факс: (495) 728 41 45 www.owen.ru

Отдел сбыта: sales@owen.ru

Группа тех. поддержки: support@owen.ru

Датчик уровня поплавковый ПДУ-И

Руководство по эксплуатации КУВФ.407511.003РЭ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на датчики уровня поплавковые с аналоговым выходом ПДУ-И , именуемые в дальнейшем «датчики», предназначенные для непрерывного измерения уровня жидкости и преобразования его в унифицированный сигнал постоянного тока стандарта 4 – 20 мА.

Руководство содержит сведения о технических характеристиках, устройстве, принципе работы датчиков и другие сведения, требуемые для правильной их эксплуатации.

Датчики относятся к приборам, предназначенным для контроля и регулирования технологических процессов в соответствии с ГОСТ Р 52931.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКОВ

Датчики могут быть использованы в составе систем контроля и регулирования уровня жидкости (воды, водных растворов и иных жидких сред, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионноактивных по отношению к материалу датчиков) в различных резервуарах.

Датчики изготавливаются из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т и выпускаются в различных модификациях, отличающихся диапазоном измерения уровня (от 250 до 2000 мм).

Исполнениям датчиков соответствует следующее условное обозначение:

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Технические характеристики

Технические характеристики прибора представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Технические характеристики прибора

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Электрические параметры |
| Схема подключения | двухпроводная |
| Род питающего тока | постоянный |
| Напряжение питания, В | 10…36 |
| Выходной сигнал, мА | 4…20 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
| Сопротивление нагрузки, Ом, не более | определяется по формуле: (U – 8)∙50, |
|  | где U – напряжение питания, В |
| Метрологические характеристики |
| Диапазон измерений уровня, мм | от 0 до 250...2000 |
|  | (в зависимости от исполнения) |
| Дискретность измерения уровня (разрешающая | 10 |
| способность), мм |  |
| Погрешность измерения уровня, мм | ±(10 + 0,01∙L), |
|  | где L – диапазон измерений уровня |
| Дополнительная погрешность измерения от | 0,2 |
| температуры, % на 10 °С, не более |  |
| Конструктивные параметры |
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в | вертикально |
| резервуаре |  |
| Типоразмер присоединительной резьбы | G2 |
| Размер «под ключ», мм | 36 |
| Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля, мм | 4...8 |
| Сечение соединительных проводов, мм2 | 0,2…2 |
| Материал рабочей части датчика | сталь 12Х18Н10Т |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |

- Условия эксплуатации

  - Температура окружающей среды от минус 40 до +85 °С;

  - Температура рабочей среды от минус 60 до +125 °С;

  - Давление рабочей среды не более 4 МПа;

  - Плотность рабочей среды не менее 0,65 г/см3;

  - Рабочая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.

3 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Датчик состоит из полого загерметизированного с обеих сторон металлического стержня, внутри которого расположен измерительный узел – печатная плата с установленными на ней последовательно соединенными резисторами и коммутирующими их магнитоуправляемыми контактами (герконами).

По стержню свободно перемещается в пределах диапазона измерения уровня магнитный поплавок. Стержень с поплавком погружается в резервуар с жидкостью. При изменении уровня жидкости поплавок перемещается по стержню, замыкая те или иные герконы.

Измерительный сигнал в виде электрического сопротивления, пропорционального высоте подъема поплавка, поступает на нормирующий преобразователь, расположенный в соединительной коробке в верхней части датчика, и преобразуется в унифицированный сигнал постоянного тока 4 - 20 мА, пропорциональный уровню жидкости (высоте подъема поплавка).

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Установка, монтаж, подсоединение датчиков на месте эксплуатации и проверка их технического состояния при эксплуатации должны проводиться в соответствии с руководствами по эксплуатации датчиков и оборудования, в комплекте с которым они работают.

- Монтаж датчика должен производиться при помощи штатной присоединительной резьбы. При монтаже датчик следует удерживать только за металлическую часть корпуса.

- Монтаж, демонтаж, замена датчиков должны проводиться при полном отсутствии рабочей среды и избыточного давления в резервуарах и магистралях, при полностью обесточенном оборудовании.

- Ось датчика, вдоль которой перемещается поплавок, должна располагаться вертикально.

- Датчик включается в цепь токовой петли 4...20 мА последовательно с источником питания и приемником сигнала (нагрузкой) по двухпроводной схеме (см. рисунок Б.1).

- Подключение датчиков осуществляется при помощи двухконтактного винтового клеммника, расположенного под крышкой соединительной коробки в верхней части датчика со стороны кабельного ввода. При подключении необходимо соблюдать полярность (указана на плате рядом с клеммником). При подключении следует использовать круглый кабель с наружным диаметром от 4 до 8 мм и сечением каждой токоведущей жилы от 0,2 до 2 мм2. Для соблюдения герметичности после подключения следует обжать кабель в кабельном вводе.

  - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- По способу защиты от поражения электрическим током датчики относятся к классу III

по ГОСТ 12.2.007.0.

- При эксплуатации необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

- Подключение и отключение датчиков должно проводиться только при отключенном электропитании.

- Остальные меры безопасности – согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используются датчики.

6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

На корпус соединительной коробки датчика наносятся следующие надписи: наименование датчика, диапазон измерений уровня, диапазон изменения выходного тока, напряжение питания, степень защиты по ГОСТ 14254, заводской номер и дата выпуска, товарный знак.

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Датчик ПДУ-И | – | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| Паспорт | – | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации | – | 1 экз. |
| Гарантийный талон | – | 1 экз. |

Примечание - Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте на прибор.

    - ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

  - Датчики могут транспортироваться любым видом крытого транспорта. Крепление тары

- транспортных средствах должно проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

  - Транспортирование следует осуществлять в условиях 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

  - Транспортирование следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

  - Датчики должны храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать кислотные, щелочные и иные агрессивные примеси. Датчики следует хранить на стеллажах.