ГБ05

УРОВНЕМЕРЫ РАДИОВОЛНОВЫЕ УР 203Ех

Руководство по эксплуатации

2007

ОКП 42 1454	Группа П14

ТН ВЭД 9026 10 590 9	ОКС 17.060

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Радиоволновые уровнемеры взрывозащищенного исполнения УР 203Ех пред-назначены для бесконтактного непрерывного измерения уровня жидких, сы-пучих и кусковых продуктов, в технологических резервуарах, танках, силосах, бункерах и т.п. стационарных объектах, а также для обмена информацией с другими техническими средствами автоматизированных систем управления

(АСУ).

Уровнемеры УР 203Ех допускают размещение во взрывоопасных зонах поме-щений и наружных установок классов 1 и 2 согласно ГОСТ Р 51330.09-99 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электро-оборудования во взрывоопасных зонах.

Уровнемеры по метрологическим свойствам относятся к средствам автомати-зации и государственному метрологическому контролю и надзору не подле-жат.

Структура обозначения уровнемера:

У Р 2 0 3 Е х – Х Х – Х

монтажный элемент датчика:

К – кронштейн

Ф – фланец

верхний предел диапазона измерений в м

взрывозащищенное исполнение

индекс разработки

уровнемер радиоволновый

2	ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО

Принцип действия уровнемера основан на облучении поверхности контроли-руемой среды радиоволновым сигналом СВЧ с периодически изменяющейся частотой. В результате взаимодействия излученного и отраженного сигналов возникает сигнал разностной частоты, пропорциональной расстоянию от ан-тенны излучателя до поверхности продукта. После соответствующей обработ-ки сигнала разностной частоты вырабатывается цифровой (кодовый) и токо-вый выходные сигналы, пропорциональные текущему значению измеряемого уровня.

2

| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| Пределы настройки диапазона измерений, м: |  |
| УР 203Ех–15 | 0 … 15 |
| УР 203Ех–30 | 0 … 30 |
| Параметры контролируемой среды: |  |
| давление, МПа: |  |
| исполнение с кронштейном (К) | атмосферное |
| исполнение с фланцем (Ф) | до 1,6 |
| температура, С | от - 40 до + 150 |
| Напряжение питания постоянного или переменного тока, В | 24 2,4 |
| Потребляемая мощность, В.А, не более | 7 |
| Частотный диапазон излучаемого сигнала, ГГц | 14 ... 15 |
| Выходные сигналы: |  |
| кодовый | RS 485 |
| токовый, мА | 4 … 20 |
| сопротивление нагрузки, кОм, не более | 0,5 |
| Длина кабельной линии связи для передачи выходных сигна- | до 1000 |
| лов, м |  |
| Пределы допускаемой основной погрешности, см | 1 |
| Параметры окружающего воздуха при эксплуатации: |  |
| температура, С | от - 40 до + 50 |
| относительная влажность, % (при 35 С) | до 95 |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP65 |
| Виброустойчивость и вибропрочность: |  |
| диапазон частот | 5 … 80 Гц |
| ускорение | до 10 м/с2 |
| Взрывозащита: |  |
| вид | «взрывонепрони- |
|  | цаемая оболочка» |
| маркировка | 1ЕхdIIВT3 |
| Показатели надежности: | 105 |
| наработка на отказ, ч, не менее |  |
| средний срок службы, лет, не менее | 14 |
| Габаритные и присоединительные размеры | рис. 1 |

3

| Исполнение | Рис. | L | D | d | d1 | d2 | d3 | h | h1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УР–203Ех–15–К | а | 182 | 100 | – | – | – | – | – | – |
| УР–203Ех–30–К |  | 327 | 157 | – | – | – | – | – | – |
| УР–203Ех–15–Ф | б | 179 | 100 | 215 | 150 | 18 | 170 | 16 | 4,5 |
| УР–203Ех–30–Ф |  | 324 | 157 | 280 | 204 | 22 | 225 | 18 | 4,5 |

Рис. 1 – Внешний вид уровнемера

4

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Защита от поражения электрическим током обеспечивается питанием уров-немера от источника переменного или постоянного тока, в котором не возни-кают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения (24 В). Данный вид защиты соответствует классу III по ГОСТ Р МЭК 536-94.

Кроме того, защита обеспечивается наличием металлической оболочки, элек-трически соединенной с зажимом выравнивания потенциалов (РЕ) и снабжен-ной зажимом заземления.

Интенсивность электромагнитного поля за пределами зоны направленности излучающей антенны уровнемера не превышает 0,5 мкВт/см2, что в несколько раз ниже предельно допустимой энергетической нагрузки на организм челове-ка. Время пребывания человека вблизи излучателя уровнемера не ограничи-вается.

4.1 Обеспечение взрывозащиты

Взрывозащита уровнемера обеспечивается металлической оболочкой, сопря-гаемыми с ней кабельными вводами и рупорной антенной, способными вы-держивать давление взрыва при воспламении смеси внутри оболочки без по-вреждения и передачи воспламенения в окружающую взрывоопасную среду. Уровнемер соответствует требованиям к взрывонепроницаемым оболочкам по ГОСТ Р 51330.1-99 и общим требованиям взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0-99 для взрывоопасных сред категории IIB, температурного класса Т3. Средства взрывозащиты приведены на чертежах в приложении А.

Маркировка уровня и вида взрывозащиты уровнемера, категории и темпера-турного класса взрывоопасной смеси – 1ExdIIBT3.

5	РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Монтаж уровнемера должен производиться с учетом требований гл. Э3.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потреби-телей» (ПТБ), действующих строительных норм и правил Госстроя России (СНиП), правил Госгортехнадзора России, а также настоящего руководства.

Место установки уровнемера необходимо выбирать так, чтобы ось конуса радиолуча антенны была перпендикулярна поверхности контролируемого продукта а в 90 %-ной зоне диаграммы направленности антенны (рис. 2) не находились металлоконструкции и другие препятствия, а также поток падаю-щего загружаемого продукта. При размещении уровнемера на крыше метал-лического резервуара должны соблюдаться следующие условия:

|  | УР-203Ех-15-Ф УР-203Ех-30-Ф |
| --- | --- |
| Диаметр монтажного фланца РУ 1,6, Ду, мм | 100 | 150 |
| Диаметр патрубка, мм, не менее | 150 | 200 |
| Высота патрубка, мм, не более | 150 | 300 |

5

| УР-203Ех-15-Ф | УР-203Ех-30-Ф |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| Мощность облучения: | Мощность облучения: |
| 50 % | 50 % |
| 90 % | 90 % |
| 5 | 10 |
| 10 | 20 |
| 15 м | 30 м |
| 4 | 2 | 0 | 2,6 | 5,2 |
|  | Радиус облучаемой пверхности, м |

Рис. 2 – Диаграмма направленности антенны

Уровнемер исполнения «К» (см. рис.1а) закрепляется с помощью кронштейна и четырех болтов М8, уровнемер исполнения «Ф» (см. рис.1б) – с помощью фланца и восьми болтов М16 или М20 соответственно.

Электрическая схема подключения уровнемера приведена на рис. 3. Для удобства потребителя уровнемер поставляется вместе с отрезком кабеля, подключенного к зажимам, длиной 3 м. Монтаж кабелей в пределах взрыво-опасной зоны должен выполняться в стальных газовых трубах диаметром ?".

Рис. 3 – Схема электрическая подключения

6

6	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

А . Н а с т р о й к а у р о в н е м е р а д л я а в т о н о м н о й р а б о т ы

Пределы изменения тока выходного сигнала (4 – 20 мА) настраиваются пред-приятием-изготовителем в соответствии c данными, указанными заказчиком в опросном листе. При необходимости имеется возможность изменить настрой-ки (конфигурирование) перед монтажом или в процессе эксплуатации с ис-пользованием персонального компьютера и программы настройки, которая поставляется на дискете в комплекте с уровнемером.

Порядок настройки:

1) скопируйте с дискеты на жесткий диск компьютера файлы УР 203.exe и setting.ini в отдельную папку;

2) отверните крышку корпуса и заглушку кабельного ввода, чтобы обеспечить доступ к внешним зажимам уровнемера;

3) подключите выход кодового сигнала ХТ4 (рис. 3) к последовательному пор-ту компьютера СОМ1 через адаптер интерфейсов RS232/RS485, например,

типа ADAM 4520;

- поставьте на место крышку, установите уровнемер на стол, направив ан-тенну на потолок;

- включите питание и дайте прогреться уровнемеру в течение 15 мин;

- запустите файл УР 203.exe. На экране компьютера должно появиться диа-логовое окно «Программа настройки УР 203». Перейдите ко вкладке «На-стройки» (рис. 4) и приступите к конфигурированию;

Рис. 4 – Диалоговое окно программы настройки. Вкладка «Настройки»

7) введите и запишите значения параметров в соответствующие поля:

«Высота резервуара Нрез» – расстояние от дна до крыши резервуара в мм; «Нижний предел измерения Н0» – расстояние от дна резервуара до нижне-го заданного предела измерения уровня;

7

«Верхний предел измерения Н100» – расстояние от дна резервуара до верхнего заданного предела измерения уровня в мм; «Высота патрубка Нп» – расстояние от крыши резервуара до фланца уров-немера в мм; при отсутствии патрубка в поле указывается «0».

«Количество усреднений» – при неспокойной поверхности измеряемой среды значение необходимо увеличить, при спокойной – уменьшить.

При необходимости убедиться в правильности записи или изменить записан-ные значения воспользуйтесь кнопкой «Прочитать».

8) перейдите ко вкладке «Показания прибора». В строке «Уровень» должно отобразиться измеренное расстояние от антенны уровнемера до потолка;

Рис. 5 Диалоговое окно программы настройки. Вкладка «Показания прибора»

Б . Р а б о т а у р о в н е м е р а в с о с т а в е А С У

Уровнемеры, включенные в одну линию интерфейса RS485, объединяются в локальную сеть. Максимальное число уровнемеров на одной линии – 32. С использованием ретранслятора это число может быть увеличено.

Электрическая схема подключения уровнемера к сети приведена на рис.6. Ведущим в сети может быть только один компьютер, который осуществляет обмен информацией через последовательный порт и адаптер интерфейсов.

Режим обмена информацией полудуплексный, асинхронный. Скорость пере-дачи данных 9600 бод (Т = 0,104 мс). Формат символа:

1 старт-бит, 8 информационных бит, 1 стоп-бит.

Начало сообщения определяется по паузе длительностью не менее 4Т, конец сообщения – по наличию паузы длительностью более 2Т при передаче бай-тасообщения. Если ведомый обнаруживает паузу между символами длительностью более 2Т, он начинает обработку сообщения. При успешном завершении обработки сообщения ведомый выдает ведущему ответ, но не ранее чем через промежуток времени 2Т.

8

После выдачи сообщения (запроса) ведущий ожидает ответ. Выдача ответа ведомым начинается не ранее чем через промежуток времени 4Т (2Т – время на обнаружение конца сообщения и 2Т – минимальное время на обработку сообщения).

Ведомый не выдает ответ в следующих ситуациях:

установлены различные значения скоростей передачи данных у ведуще-го и ведомого;

ведущий выдает сообщение с адресом несуществующего ведомого;

ведомый обнаружил несовпадение принятого и рассчитанного СRC-кода. При работе по интерфейсу RS485 ведомый переключает свои интерфейсные схемы на передачу только при успешной обработке принятого сообщения и готовности выдать ответ, но не ранее, чем через промежуток времени 4Т по-сле приема последнего байта сообщения.

При обмене информацией по сети между ведущим и ведомым используются следующие команды (таблица 1).

  - а б л и ц а 1 – К о д ы и к о м а н д ы

|  | Код коман- |  |  | Назначение команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ды (НЕХ) |  |  |  |  |
|  | 00 |  |  | Выдать дальность в мм |  |
|  | 01 |  |  | Выдать уровень в мм |  |
|  | 06 |  |  | Изменить адрес уровнемера на шине |  |
|  | 08 |  |  | Задать коэфф. пересчета частоты в дальность |  |
|  | 0А |  |  | Н0, Н100, Нрез, Нп |  |  |
|  | 0В |  |  | Выдать Н0, Н100, Нрез, Нп |  |
|  | 0С |  |  | Задать коэффициент усреднения |  |
|  | 18 |  |  | Выдать коэфф. пересчета частоты в дальность |  |
| Описание команд дано в таблице 2. |  |  |
| Т а б л и ц а 2 – О п и с а н и е к о м а н д |  |  |
| Ко- | Смеще- | Размер, | Значение |  | Описание |  |
| манда | ние | байт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Запрос: |  |
| 00 | 00 | 1 |  | А |  | Адрес уровнемера |  |
|  | 01 | 1 |  | 00h |  | Команда 00 |  |
|  | 02 | 2 |  | младш. байт |  | CRC16 |  |
|  | 03 | 2 |  | старш. байт |  |  |  |

9

|  |  |  |  | Продолжение таблицы 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Команда | Смеще- | Размер, | Значение | Описание |
|  | ние | байт |  |  |
|  |  |  |  | Ответ: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
| 00 | 01 | 1 | 00h | Перетрансляция команды запроса |
|  | 02 | 2 | младш. байт | Дальность (usigned int16) |
|  | 03 | 2 | старш. байт |  |
|  | 04 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 05 | 2 | старш. байт |  |
|  |  |  |  | Запрос: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 01h | Команда 01 |
|  | 02 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 03 | 2 | старш. байт |  |
| 01 |  |  |  | Ответ: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 01h | Перетрансляция команды запроса |
|  | 02 | 2 | младш. байт | Уровень (usigned int16) |
|  | 03 | 2 | старш. байт |  |
|  | 04 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 05 | 2 | старш. байт |  |
|  |  |  |  | Запрос: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 06h | Команда 01 |
|  | 02 | 1 | D[7..0] | Новый адрес на шине (usigned byte) |
| 06 | 03 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 04 | 2 | старш. байт |  |
|  |  |  |  | Ответ: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 0A | Перетрансляция команды запроса |
|  | 02 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 03 | 2 | старш. байт |  |
|  |  |  |  | Запрос: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 08h | Команда 08 |
| 08 | 02 | 4 | D[0..7] | Коэффициент пересчета частоты в |
|  | 03 | 4 | D[15..8] |  |
|  | 04 | 4 | D[23..15] | дальность (float IEEE-754) |
|  | 05 | 4 | D[31..24] |  |
|  | 06 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 07 | 2 | старш. байт |  |

10

|  |  |  |  | Продолжение таблицы 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ко- | Смеще- | Размер, | Значение | Описание |
| манда | ние | байт |  |  |
|  |  |  | Ответ: |
| 08 | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 08h | Перетрансляция команды запроса |
|  | 04 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 05 | 2 | старш. байт |  |
|  |  |  | Запрос: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 0Ah | Команда 0A |
|  | 02 | 2 | младш. байт | Нрез, мм (usigned int16) |
|  | 03 | 2 | старш. байт |  |
|  | 04 | 2 | младш. байт | Н0, мм (usigned int16) |
|  | 05 | 2 | старш. байт |  |
| 0Ah | 06 | 2 | младш. байт | Н100, мм (usigned int16) |
|  | 07 | 2 | старш. байт |  |
|  | 08 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 09 | 2 | старш. байт |  |
|  |  |  | Ответ: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 0A | Перетрансляция команды запроса |
|  | 02 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 03 | 2 | старш. байт |  |
|  |  |  | Запрос: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 0В | Команда 0В |
|  | 02 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 03 | 2 | старш. байт |  |
|  |  |  | Ответ: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
| 0Вh | 01 | 1 | 0Ah | Перетрансляция команды запроса |
|  | 02 | 2 | младш. байт | Нрез, мм (usigned int16) |
|  | 03 | 2 | старш. байт |  |
|  | 04 | 2 | младш. байт | Н0, мм (usigned int16) |
|  | 05 | 2 | старш. байт |  |
|  | 06 | 2 | младш. байт | Н100, мм (usigned int16) |
|  | 07 | 2 | старш. байт |  |
|  | 08 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 09 | 2 | старш. байт |  |

11

|  |  |  |  | Окончание таблицы 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ко- | Смеще- | Размер, | Значение | Описание |
| манда | ние | байт |  |  |
|  |  |  | Запрос: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 0С | Команда 0С |
|  | 02 | 1 | D[7..0] | Коэфф. усреднения (usigned byte) |
| 0Сh | 03 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 04 | 2 | старш. байт |  |
|  |  |  | Ответ: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 0С | Перетрансляция команды запроса |
|  | 02 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 03 | 2 | старш. байт |  |
|  |  |  | Запрос: |
|  | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 18h | Команда 18 |
|  | 04 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 05 | 2 | старш. байт |  |
|  |  |  | Ответ: |
| 18 | 00 | 1 | А | Адрес уровнемера |
|  | 01 | 1 | 18h | Команда 08 |
|  | 02 | 4 | D[0..7] | Коэффициент пересчета частоты в |
|  |  |  |  | дальность (float IEEE-754) |
|  | 03 | 4 | D[15..8] | Коэффициент пересчета частоты в |
|  | 04 | 4 | D[23..15] |  |
|  |  |  |  | дальность (float IEEE-754) |
|  | 05 | 4 | D[31..24] |  |
|  | 06 | 2 | младш. байт | CRC16 |
|  | 07 | 2 | старш. байт |  |

Рис. 6 – Схема электрическая подключения уровнемеров к локальной сети

В . П о р я д о к р а с ч е т а C R C - к о д а

- Загрузите во все разряды 16-битового CRC-регистра единицы (0FFFFH).

- Выполните операцию «Исключающее ИЛИ» первого байта сообщения (ад-реса ведомого) с младшим байтом CRC-регистра и поместите результат в младший байт CRC-регистра.

12

- Сдвиньте CRC-регистр на один бит в сторону младшего бита (вправо). Старший бит CRC-регистра при этом вдвигается ноль.

- Проверьте выдвинутого из CRC-регистра бита:

если выдвинутый бит равен 0, повторите шаг 3 (следующий сдвиг регистра); если выдвинутый бит равен 1, выполните операцию «Исключающее ИЛИ» содержимого  CRC-регистра  с  полиноминальным  значением  ОА001Н

(1010000000000001В).

- Повторите шаги 3 и 4 до выполнения восьми сдвигов CRC-регистра. Этим завершается полная обработка первого байта сообщения.

- Повторите шаги 2 … 5 для следующего байта сообщения и продолжайте до завершения обработки всех байтов сообщения.

Окончательное содержание CRC-регистра является CRC-кодом.

Пример программы расчета CRC-кода:

unsigned short calculate_crc(unsigned char*buffer, unsigned char N){

unsigned short crc; // Регистр для хранения промежуточных результатов расче-та CRC-кода

unsigned short I,j;//

crc = 0xFFFF; // Инициализация CRC-регистра for(i=0;<N;i++){

crc = crc^buffer[i];

for(j=0;j,8;j++){ // 8 раз сдвиг CRC-регистра if(crc & 0x0001 = 1{ //

crc = crc>>1; // Сдвиг CRC-регистра на один разряд вправо

crc = crc^0xA001; // Сложение с полиноминальным значением 0x001 } else crc = crc>>1; // Сдвиг CRC-регистра на один разряд вправо

}

}

return (crc);

}

13

7	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При эксплуатации уровнемер следует оберегать от ударов и падений. Поль-зоваться уровнемером с повреждениями взрывонепроницаемых поверхностей оболочки запрещается.

Включение уровнемера с открытой крышкой во взрывоопасной среде запре-щается.

Техническое обслуживание уровнемера (регламентные работы) рекомендует-ся проводить один раз в год или через 8000 ч эксплуатации в следующем по-рядке:

- внешним осмотром установить отсутствие видимых повреждений и де-фектов, препятствующих применению уровнемера по прямому назначе-нию, обратив особое внимание на состояние взрывонепрницаемых по-верхностей оболочки;

- проверить сопротивление изоляции цепей питания, которое должно быть не менее 20 МОм;

- проверить работоспособность уровнемера, используя в качестве отра-жающей поверхности лист из неметаллического материала, стену или по-толок помещения при различных расстояниях до антенны излучателя.

8	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение уровнемера в упаковке изготовителя может осуществляться в закрытом транспорте любого вида.

Уровнемер необходимо хранить в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 С и относительной влажности до 80 %.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие уровнемера требованиям технических условий ТУ 4214–003–44926572–2006 при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода уровнемера в экс-плуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления уровнемера. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонти-ровать или заменять вышедшие из строя составные части уровнемера. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт или замену в следую-щих случаях:

по истечении срока гарантии; при нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения;

при наличии механических повреждений, возникших при эксплуатации. При предъявлении претензий потребитель высылает в адрес изготовителя отказавшие составные части в упаковке, исключающей повреждение при транспортировании, рекламационный акт и настоящий паспорт с отметкой о датах ввода в эксплуатацию и снятия с эксплуатации уровнемера.

14

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| В комплект поставки уровнемера входят: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровнемер радиоволновой УР 203Ех | 1 | шт. |
| Заглушка к кабельному вводу | 1 | шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 | экз. |
| Программа настройки на дискете | 1 | шт. |
| Копия сертификата соответствия № РОСС RU.ГБ05.В01675 | 1 | экз. |
| Копия разрешения на применение № РРС 00-22041 | 1 | экз. |

15

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Обязательное)

Чертежи средств взрывозащиты уровнемера УР203Ех

Черт. А1 Взрывонепроницаемая оболочка (без узлов с электро- и радиоком-понентами)

16

Надпись «От 8 до 10 мм» выполняется литьем

Материал: Смесь резиновая ИРП-1338 НТА ТУ 38 0051166-93

Черт. А2 – Кольцо уплотнительное ЮСВБ.754111.003

Материал: Лист алюминиевый анодированный толщ. 0,2 мм

Черт. А3 – Шильдик ЮСВБ.754312.006

Черт. А4 – Пробка ЮСВБ.712112.005

17

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

18