Устройство «СЕНС»

Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-128

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ …………………………………………………………….……..……. 4

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ……………………………………………….…….. 5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ……………………………………………………………..…….. 6

- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ …………………….….….. 6

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ……………………………………….…….… 6

- УСТРОЙСТВО ……………………………………………………………..….….…... 7

- ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТЬ ……………………………………………….….….… 7

- ПРИНЦИП РАБОТЫ  …………………….………………………………...….…… 10

- ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ……………………..…………………………...…… 15

- УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ………..……………………. 18

11. НАСТРОЙКА  ..………………………………..………………………………….… 23

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схема условного обозначения преобразователя	28

2

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает требования по мон-тажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, обеспечению взрывозащищенно-сти преобразователя магнитного поплавкового ПМП-128, входящего в состав систе-мы измерительной «СЕНС».

В тексте приняты сокращения:

РЭ – руководство по эксплуатации.

Преобразователь – преобразователь магнитный поплавковый. Система СЕНС – система измерительная «СЕНС».

Устройство (устройство СЕНС) – составная часть системы СЕНС. Линия – трехпроводная линия связи-питания системы СЕНС.

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Преобразователь является многофункциональным средством измерения параметров жидкостей, и может применяться в нефтедобывающей, нефтяной, неф-тегазовой, газовой, химической, автомобильной, кораблестроительной, водной, ком-мунально-хозяйственной, фармацевтической, пищевой и других отраслях промыш-ленности.

  - Преобразователь может применяться в технологических системах:

- измерения уровня, температуры, плотности, объема, массы;

- сигнализации достижения критических значений измеренных параметров;

- автоматизированного учета жидких продуктов (коммерческого учета);

- предотвращения “сухого” хода перекачивающих насосов;

- автоматического регулирования уровня и температуры;

- предотвращения переполнения резервуаров.

1.3 Преобразователь может применяться в средах:

- нефть и светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо),

- сжиженные углеводородные газы (СУГ),

- вода, в том числе питьевая,

- пищевые среды (молоко, растительное масло, пиво, этиловый спирт и др.),

и в других, в том числе пожароопасных, создающих взрывоопасные газовые концентрации.

Преобразователь может устанавливаться во взрывоопасных по ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты Ga/Gb Еx ia/d IIB T3 и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996),

ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-26:2006.

1.4 Преобразователи могут применяться для оснащения резервуаров АЗС, АГЗС, ГНС, нефтебаз, нефтеналивных терминалов, технологических систем подго-

| товки и переработки нефти, и др. |  | Табл. 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.5 Функции преобразователя: |  |
| 1 | Измерение уровня жидкости |  |
| 2 | Измерение уровня раздела сред 1) |  |
| 3 | Измерение температуры (многоточечное) |  |
| 4 | Вычисление плотности жидкости исходя из известных: начальной плотности (при какой- |  |
|  | либо температуре) и измеренной температуры |  |
| 5 | Вычисление плотности СУГ исходя из известного компонентного состава и измеренной |  |
|  | температуры |  |
| 6 | Вычисление объема жидкости исходя из геометрических размеров резервуара, введен- |  |
|  | ных в «память» преобразователя |  |
|  | Вычисление объема жидкости по градуировочной таблице, введенной в «память» пре- |  |
|  | образователя |  |
| 7 | Вычисление %-ного заполнения резервуара |  |
| 8 | Вычисление массы жидкости |  |

3

| 9 | Вычисление массы жидкой и газовой фазы СУГ исходя из известного компонентного |
| --- | --- |
|  | состава и измеренной температуры |
| 10 | Световая и звуковая сигнализация достижения 2) критических значений параметров. |
| 11 | Автоматическое переключение контактов выходных реле при достижении критических |
|  | значений измеренных параметров (критических уровней) 3) |
| 12 | Автоматический контроль исправности 4) |
| 13 | Выходной сигнал 4-20 мА 5) |
| 14 | Выходной сигнал RS-232 6) |
| 15 | Выходной сигнал RS-485 MODBUS 7) |
|  | Примечания: 1) при комплектовании поплавком уровня раздела сред. 2) с применением |

приборов МС и/или ВС. 3) с применением приборов БК или БПК. 4) с применением приборов (и/или): ВС, БК, БПК. 5) с применением адаптера ЛИН-4-20мА. 6) с применением адаптеров: ЛИН-RS232,-USB, -Модем, -GSM. 7) с применением адаптера ЛИН-RS485 MODBUS.

|  | 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  | Табл. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значение |  |  | Примечание |  |  |
| 1 | Диапазон измерения уровня, м | 0,75…25 |  | Определяется |  |  | количе- |
|  |  |  |  | ством и длиной зондов |  |  |  |
|  | Длина составных частей направляющей, м: |  |  | Длина |  | соединителей |  |
|  |  |  |  | по заказу может отли- |  |  |  |
| 2 | - измерительный зонд | 0,75 / 1,5 / 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | чаться |  | от указанных |  |
|  | - соединитель | 0,25 / 0,5 / 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значений |  |  |  |
| 3 | Число зондов | 1…10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер |  | от | корпуса |
| 4 | Верхний неизмеряемый уровень, мм | 50 |  | преобразователядо |  |  |  |
|  |  |  |  | поплавка в его верх- |  |  |  |
|  |  |  |  | нем положении |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер от дна резер- |  |  |  |
|  |  |  |  | вуара до уровня жид- |  |  |  |
| 5 | Нижний неизмеряемый уровень, мм | 60…110 |  | кости |  | (определяется |  |
|  |  |  |  | типом |  | применяемого |  |
|  |  |  |  | поплавка) |  |  |  |
| 6 | Интервал измерения уровня (дискретность, | 5 мм |  |  |  |  |  |
|  | разрешающая способность) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пределы допускаемой основной погрешности | ± 5, ±10 |  |  |  |  |  |
|  | измерений уровня Н, мм |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вариация показаний измерений уровня | не превышает | Н |  |  |  |  |
| 9 | Пределы допускаемой дополнительной тем- | равна Н |  |  |  |  |  |
|  | пературной погрешности измерений уровня |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Число точек измерения температуры, шт. | 1…10 |  | Определяется |  |  | числом |
|  |  |  |  | зондов |  |  |  |
| 11 | Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 50 до 80 |  | В | невзрывоопасной |  |  |
|  |  |  |  | среде до 100 ºС. |  |  |  |
|  | Погрешность измерения температуры, ºС: |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - в поддиапазоне от минус 20 до 100 ºС | ± 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | - в поддиапазоне от минус 50 до минус 20 ºС | ± 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Напряжение питания, В | 5…15 |  | Номинальное |  |  | напря- |
|  |  |  |  | жение в линии + 9В |  |  |  |
| 14 | Ток потребляемый, не более, мА | 25 |  | При напряжении 9В |  |  |  |
| 15 | Диапазон температур окружающей среды, ºС | от минус 50 до 60 |  |  |  |  |  |
| 16 | Давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,6 / 2,5 |  | Определяется |  |  | типом |
|  |  |  |  | поплавка. |  |  |  |
| 17 | Степень защиты от воды и пыли по | IP66 |  | Корпус |  |  |  |
|  | ГОСТ 14254-96 | IP68 |  | Зонды, соединители |  |  |  |

4

| № |  |  | Наименование параметра | Значение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | Климатическое исполнение по |  | УХЛ1* |  |  |  | в диапазоне от минус |
|  |  | ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  | 50 до 60 ºС |
| 19 |  | Длина линии связи-питания, м |  |  | 1500 |  |  |  |
|  |  | Число преобразователей в линии связи- |  |  |  |  |  | Определяется прото- |
|  |  | питания, шт., не более: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | колом обмена линии |
|  |  | а) при наличии в линии блоков БК, БПК, ВС |  |  | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | связи-питания СЕНС. |
| 20 |  | б) отображаемых сигнализаторами МС-К-500 |  |  | 99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Следует также учиты- |
|  |  | в) с установленными критическими уровнями |  |  | 127 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вать падение напря- |
|  |  | г) теоретический предел (при отсутствии а, б, |  |  | 254 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | жения на проводах. |
|  |  | в) |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Средний срок службы, лет |  |  | 15 |  |  |  |
| 22 |  | Маркировка взрывозащиты |  | Ga/Gb Еx ia/d IIB T3 |  |  |  |  |
| 23 |  | Параметры искробезопасных цепей : Выходные цепи корпуса: I0=0,180 A, U0=7,8 В, L0= |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5мГн, С0=130мкФ. Цепи зондов: Ii=0,180 A, Ui=7,8 В, Li=10мкГн, Сi=13мкФ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ |  |  |  |  | Табл. 3 |
| № |  |  | Наименование |  |  | Кол- | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  | во |  |  |
| 1 |  |  | Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-128 |  |  | 1 | В соответствии с заказом |  |
| 2 |  |  | Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-128 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Паспорт |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-128 |  |  | 1 | На партию преобразовате- |  |
|  |  |  | Руководство по эксплуатации |  |  |  | лей, поставляемую в один |  |
| 4 |  |  | Преобразователь магнитный поплавковый «ПМП» |  |  | 1 | адрес, и дополнительно – |  |
|  |  |  | Методика поверки |  |  |  | по требованию заказчика. |  |

4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ 15150-69 при тем-пературе окружающего воздуха от минус 50 до 50 С. Условия транспортирования – 5

(ОЖ4).

Условия хранения в нераспакованном виде – 5 (ОЖ4) по ГОСТ15150-69. Усло-вия в распакованном виде – I (Л). По ГОСТ 15150-69.

Составные части преобразователя должны храниться и транспортироваться в таре предприятия-изготовителя. Допускается производить хранение и транспорти-ровку в другой таре, защищающей от попадания воды и загрязнений, при этом:

- крышка корпуса должна быть плотно завернута;

- в кабельные вводы должны быть вставлены герметизирующие резиновые заглушки;

- резьбовые части и разъемы зондов, корпуса должны быть защищены рези-новыми колпачками из комплекта поставки.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразова-тель относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Преобразователи могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-26:2006, регламентирующих применение электрооборудо-вания во взрывоопасных условиях.

Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт преобразовате-лей производить в строгом соответствии с требованиями документов:

- ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996);

- ГОСТ 30852.16-2002 (МЭК 60079-17:1996);

- ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993),

5

| - других действующих нормативных документов, регламентирующих требова- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ния по обеспечению пожаровзрывобезопасности, техники безопасности, экологиче- |  |  |  |  |  |
| ской безопасности, по устройству и эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |
| К эксплуатации преобразователя должны допускаться лица, изучившие на- |  |  |  |  |  |
| стоящее руководство по эксплуатации, перечисленные |  |  | выше документы и прошед- |  |  |
| шие соответствующий инструктаж. |  |  |  |  |  |
| Монтаж, демонтаж преобразователей производить только при |  |  |  |  | отключенном |
| питании и отсутствии давления в резервуарах. |  |  |  |  |  |
| 6. УСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |
| Преобразователь состоит из отдельных час- |  |  |  |  |  |
| тей, соединяемых по резьбе (рис. 1): корпуса 1, со- |  |  |  |  |  |
| единителя 2, измерительных зондов 3, заглушки 5 с |  |  |  |  |  |
| хомутом 6. По направляющей, образованной зонда- |  | 1 | 7 |  |  |
| ми и соединителями, свободно перемещается по- |  |  |  |  |  |
| плавок 4 с двумя магнитами. Измерение уровня про- |  | 2 |  |  |  |
| исходит на длине зондов - длина каждого зонда и их |  |  |  |  |  |
| количество подбираются по высоте резервуара. Со- |  |  |  |  |  |
| единители (пустотелые трубки) служат для наращи- |  |  |  |  |  |
| вания длины направляющей в верхней части. |  |  |  |  |  |
| Преобразователь комплектуется либо одним |  | 3 |  |  |  |
| поплавком - для измерения уровня жидкости (рис. |  |  |  |  |  |
| 1,Б), либо двумя – второй поплавок служит для из- |  |  |  |  |  |
| мерения уровня раздела сред (рис. 1,В). |  |  |  |  |  |
| Преобразователь крепится к верхней стенке |  |  |  |  |  |
| резервуара при помощи «регулируемого» | фланца |  | N |  |  |
| или штуцера, позволяющего перемещать | направ- | 4 | S |  |  |
| ляющую в узле крепления при монтаже (поз. 7 на |  |  | N |  |  |
| рис. 1). |  |  | S |  |  |
| Части преобразователя, контактирующие с |  |  |  |  |  |
| измеряемой средой, выполнены из коррозионностой- |  |  |  |  |  |
| кой стали 12Х18Н10Т, корпус – из стали 09Г2С (из |  | 3 |  |  |  |
| стали 12Х18Н10Т - по заказу). |  |  |  |  |  |
| Для герметизации преобразователя применя- |  |  |  |  |  |
| ются резиновые кольца, изготовленные из масло- |  |  |  |  |  |
| бензостойкой резины (соединения составных частей |  | 5 |  |  |  |
| направляющей, крышка и кабельный ввод корпуса). |  |  |  |  |  |
| При эксплуатации в потоках жидкости со ско- |  | 6 |  |  |  |
| ростью выше 0,25 м/c применяются специальный |  |  |  |  |  |
| груз (якорь), закрепляемый на конце нижнего зонда и |  |  | А | Б | В |
| устанавливаемый на дне резервуара, который пре- |  |  |  |  |  |
| пятствует избыточным колебаниям направляющей |  |  |  |  | Рис. 1 |
| (поставляется по заказу). |  |  |  |  |  |

7. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТЬ

Взрывозащищенность преобразователя обеспечивается применением видов взрывозащиты: "взрывонепроницаемая оболочка" по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), "искробезопасная электрическая цепь " i " уровня "ia" по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) и выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

Взрывозащищенность корпуса преобразователя обеспечивается применением обоих видов взрывозащиты. Электрические цепи корпуса заключены во "взрывоне-проницаемую оболочку”. Параметры выходных цепей корпуса, к которым подключают-

6

ся зонды, ограничены до искробезопасных значений: Uо = 7,8 B, Io = 0,180 А, Lo = 5 мГн, Со = 130мкФ, Ро = 0,35 Вт. Максимальное напряжение постоянного тока или эф-фективное значение напряжения переменного тока, которое может быть приложено к входным цепям корпуса без нарушения искробезопасности Um равно 250 В.

Оболочка корпуса имеет высокую степень механической прочности, выдержи-вает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую среду.

Взрывоустойчивость оболочки проверяется при изготовлении испытаниями из-быточным давлением 1,0 МПа по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998).

Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается исполнением деталей и их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК

60079-1:1998).

Сопряжения деталей оболочки, обеспечивающих взрывозащиту вида «d», пока-заны на чертеже средств взрывозащиты (рис. 2), обозначены словом «Взрыв» с указа-нием параметров взрывозащиты.

На поверхностях, обозначенных "Взрыв", не допускаются забоины, трещины и другие дефекты. В резьбовых соединениях должно быть не менее 5 полных неповре-жденных витков в зацеплении.

Детали, изготовленные из стали 20 и 09Г2С, имеют гальваническое покрытие Ц9.хр..

Оболочка имеет степень защиты от внешних воздействий IP66 по ГОСТ 14254-

96.

Герметичность оболочки обеспечивается применением прокладки 7 в крышке 2 (см. рис. 2), герметичностью кабельных вводов.

Взрывонепроницаемость и герметичность кабельных вводов достигается обжа-тием изоляции кабеля кольцом уплотнительным 8, материал которого стоек к воздей-ствию окружающей среды в условиях эксплуатации.

Кольцо уплотнительное 8 кабельного ввода предназначено для монтажа кабе-ля круглого сечения с диаметром 5…12 мм. При использовании кабеля с диаметром 8…12 мм из кольца необходимо удалить внутреннюю часть по имеющемуся кольце-вому разрезу.

Корпус преобразователя имеет наружный и внутренний зажим заземления ЗБ-С-5х16-1 по ГОСТ 21130-75.

Максимальная температура наружной поверхности корпуса соответствует тем-пературному классу Т3.

Взрывозащищенность зонда обеспечивается применением вида взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь " i " уровня "ia" по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК

60079-11:1999).

Искробезопасность зондов достигается питанием искробезопасными цепями от корпуса, ограничением номиналов внутренних реактивных элементов до искробезо-пасных значений, ограничением количества зондов, подключаемых к корпусу, и обес-печением взрывобезопасного теплового режима.

Параметры цепей зонда ограничены до искробезопасных значений: Ui = 7,8 B, Ii = 0,180 А, Li = 10 мкГн, Сi = 13мкФ, Pi = 0,35Вт.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения искробезопасности количество зондов, подключаемых к корпусу, не должно превышать 10.

Температура поверхности зонда в рабочих условиях и в аварийном режиме не превышает 85 С.

Соединители являются простым электрооборудованием содержат только разъ-ѐмы и проводники для обеспечения электрического соединения корпуса с зондами.

Зонды и соединители имеют степень защиты от внешних воздействий IP68 по ГОСТ 14254-96.

7

|  |  |  |  | M75х1,5-6Н/6g |  |  |  |  |  |  |  |  | А | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 27 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11min | 1,5•45 |  |  | под ключ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "Взрыв" | Ra 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  | Г |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | не менее 5 полных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неповрежденных витков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 50,5±0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1•453,5 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б-Б |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6±0,2 | 18±0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 11 | 10 | M18x1-6H/6g |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ14771-76 Т1- |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,9 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | под ключ |
|  | 6 |  |  |  | 4 +1 |  |  | 136±1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрыв | Ra6.3 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 14771-76 С2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5min |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  | M16х1-6H/6g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сжатом состоянии |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  | 24±0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В-В |  |  |  | Г-Г |  |
|  |  |  | 5 |  | M16х1-6g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 +1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | ГОСТ 14771-76-Т1 |  |  |  | 16 | 1,5min |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 min | M5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зажим ЗБ-С-5х16-1 |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2 +0,1 |
|  |  |  | ГОСТ 21130-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 max |  |  |  |  |  |  |  | 2 отв. |
|  |  |  |  |  | Знак заземления 8 |  |  | 16 min |  |  |  | 16 min |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 21130-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 max |  |  |  |  | 19 max |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Кольцо уплотнительное поз.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в свободном состоянии |  |  |  |  |
|  | 120max |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  | 29,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Б |  |  |  | Б | 16,5 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Фланец (Сталь 20 ГОСТ1050-88/09Г2С ГОСТ19281-89/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 2 - Крышка (Сталь 20 ГОСТ1050- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 3 - Труба (Сталь 20 ГОСТ8731-74/12Х18Н10Т ГОСТ9941-81); 4 - Штуцер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Сталь 20 |
| ГОСТ1050-88/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 5 - |  |  |  |  |  | Втулка | резьбовая (Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); |  |  |  |  |  |  |  | 6 - Втулка |
| заземления |  | (Сталь 20 |  | ГОСТ1050-88/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 7 - Прокладка (Резина НО-68-1 ТУ 381051959-90); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - Кольцо уплотнительное (смесь резиновая НО-68-1 НТА ТУ 38.0051166-98/смесь резиновая В-14-1НТА ТУ38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005.1166-98); 9 - Удерживающее устройство, цанга (полиацеталь KEPITAL F20-03/полиамид ПА610-Л-СВ30 ТУ6-06- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134); 10 - Втулка резьбовая (Сталь 20 ГОСТ 1050-88/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/14Х17Н2 ГОСТ 5632-72); 11 - Заглушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (смесь резиновая НО-68-1 НТА ТУ 38.0051166-98); 12 - Болт М5-6gх16.58.019 ГОСТ 7805-70; 13 - Шайба 5.65Г.019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 6402-70; 14 - Шайба 5.01.019 ГОСТ 11371-78; 15 - Табличка (Сплав АМг2 ГОСТ 4784-97); 16 - Заклепка (Сплав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМг5 ГОСТ 4784-97); 17 - Кольцо |  |  |  |  | уплотнительное (смесь резиновая НО68-1 НТА ТУ380051166-98); 18 - Эпокси-титан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ 2252-002-44297874-99; 19 - Компаунд ПЕНТЭЛАСТ-714 марки А, Б ТУ2513-011-40245042-99. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рис.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На корпусе преобразователя имеется табличка 15 с маркировкой. Маркировка содержит:

- зарегистрированный знак (логотип) изготовителя;

- наименование изделия;

- заводской номер изделия;

- год выпуска;

- маркировку взрывозащиты и степень защиты по ГОСТ 14254-96.

- наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрыво-опасных средах»;

- изображение специального знака взрывобезопасности;

- изображение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

- предупреждающую надпись: "Открывать, отключив питание!".

Маркировка взрывозащиты Ga/Gb Ex ia/d IIB T3 применена в соответствии со стандартом ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-26:2006, который устанавливает требова-ния к оборудованию, устанавливаемому на границе применения разных уровней взрывозащиты, а именно на стенке резервуара хранения, внутри которого находится взрывоопасная зона класса 0, а снаружи зона класса 1. Корпус преобразователя с видами взрывозащиты «d» и «i» устанавливается снаружи резервуара (в зоне класса 1), зонды с искробезопасными цепями уровня «ia» и соединители - внутри резервуара (в зоне класса 0).

8. ПРИНЦИП РАБОТЫ

8.1 Измерение уровня

Принцип измерения уровня жидкости основан на воздействии магнитов, распо-ложенных в нижней и верхней части поплавка, на герконы (магниточувствительные контакты), находящиеся в зондах: поплавок перемещается по направляющей вместе с изменяющимся уровнем жидкости, и своими магнитами вызывает замыкание герконов. Непрерывность измерения с шагом 5 мм достигается установкой герконов в ряд и со-единением их через резисторы по схеме резистивного делителя напряжения, цепи которого подключены к плате PIC-контроллера (рис. 3).

Отсутствие «мертвых» зон измерения уровня в местах сочленений зондов и плат PIC-контроллера достигается тем, что длина этих мест (L1, L2) меньше расстоя-ния между магнитами (L3), и при любом положении поплавка, его магниты (один или

|  | Корпус |  | Зонд |  | Зонд | Поплавок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Л+ | Электронныйблок | PIC |  | PIC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 3

L2

оба) всегда воздействуют на какой-либо геркон.

Неизменное положение герконов в зондах обеспечивает стабильную точность измерения уровня на протяжении всего срока эксплуатации преобразователя. Число срабатываний каждого геркона не менее 109.

9

В преобразователе может применяться один или два поплавка. Второй попла-вок служит для измерения уровня раздела сред (подтоварной воды), его плотность имеет значение, близкое к среднему арифметическому значению плотностей двух сред. Такой поплавок тонет в слое верхней «легкой» жидкости (нефтепродукта), но удерживается на поверхности нижней «тяжелой» жидкости (воды).

8.2 Измерение температуры

Измерение температуры осуществляется с помощью интегральных датчиков температуры, находящихся в каждом зонде и располагаемых в его середине. Число точек измерения температуры преобразователя соответственно равно числу зондов.

Преобразователь самостоятельно рассчитывает среднюю температуру жидко-сти (tº), причем в расчете используются показания датчиков, расположенных ниже уровня жидкости.

8.3 Измерение плотности

Измерение плотности (r) может осуществляться одним из двух способов:

1 способ – применяется для измерения плотности сжиженных углеводород-ных газов (СУГ), состоящих из пропана и бутана: преобразователь рассчитывает плотность как функцию от температуры при известном процентном отношении со-ставных частей смеси. Расчет осуществляется в соответствии с ГОСТ 28656-90 «Га-зы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давле-ния насыщенных паров».

Расчет плотности жидкой и газовой фазы СУГ происходит автоматически, при-чем преобразователь выдает результаты расчета массы: массу жидкой фазы, массу газовой фазы, а затем как основная масса продукта выдается их сумма.

Настроечными параметрами являются процент пропана (Pr) и процент бутана (Pb). Если ввести Pr>0, а Pb=0, то процент бутана считается равным остатку (100% - Pr). Если СУГ состоит из одного пропана, то вводится Pr=99,9, Pb=0,1. Если СУГ со-стоит из одного бутана, то вводится Pr=0,1, Pb=99,9. Если в СУГ нормируются приме-си, то сумму Pr+Pb установить меньше 100% (остаток – примеси). Настроечные па-раметры находятся в меню быстрого доступа. Дискретность ввода – 0,1%

2 способ - может применяться для всех жидких сред: преобразователь рас-считывает плотность как функцию от измеренной температуры и известных: началь-ной плотности (ro), температуры измерения начальной плотности (to), коэффициента объемного расширения (Lo).

Настроечные параметры (ro, to, Lo) вводятся в «память» преобразователя и могут корректироваться при эксплуатации в соответствии с паспортными данными продукта или результатами контрольных измерений. Если исходные данные неиз-вестны, то они могут быть взяты из справочной литературы или из таблиц 4, 5.

Табл. 4

Плотность жидкостей (ro) при температуре 20 ºС (to) и коэффициент объемного расширения (Lo) некоторых веществ

| Жидкость | rо, г/см3 | Lo |
| --- | --- | --- |
| Анилин | 1,040 | 0,85 |
| Бензин | 0,710-0,760 | 1,25 |
| Бензол | 0,900 | 1,24 |
| Вода | 1,000 | 0,21 |
| Гексан | 0,660 | 1,37 |
| Глицерин | 1,100-1,300 | 0,53 |
| ДТ (арктическое) | 0,830 | - |
| ДТ (зимнее) | 0,840 | - |
| ДТ (летнее) | 0,860 | - |
| Кальция хлорид (25%) | 1,195 | 0,39 |
| Керосин | 0,790-0,850 | 1,00 |
| Ксилол | 0,880 | 1,01 |

| Жидкость | rо, г/см3 | Lo |
| --- | --- | --- |
| ПВКЖ | 0,858-0,866 | - |
| ПОЖ | 1,000-1,100 | - |
| Ртуть | 13,60 | - |
| Скипидар | - | 0,94 |
| Спирт амиловый | 0,814 | 0,93 |
| Спирт бутиловый | 0,810 | 0,89 |
| Спирт изопропиловый | 0,785 | 1,05 |
| Спирт метиловый (30%) | 0,950 | - |
| Спирт метиловый (90%) | 0,820 | - |
| Спирт метиловый (99%) | 0,800 | 1,20 |
| Спирт пропиловый | 0,805 | - |
| Спирт этиловый (10%) | 0,980 | - |

10

| Мазут | 0,890-1,000 | - |
| --- | --- | --- |
| Масла индустриальные | 0,870-0,910 | - |
| Масла моторные | 0,880-0,940 | - |
| Масла трансформаторные | 0,900 | - |
| Масло подсолнечное | 0,920-0,927 | 0,70 |
| Молоко коровье | 1,026-1,032 | - |
| Нефть | 0,820-0,900 | 0,90 |
| Октан | 0,703 | 1,14 |
| Пентан | 0,626 | 1,59 |
| Пропан–бутан (1:1) | 0,525 | 2,50 |

| Спирт этиловый (40%) | 0,920 | - |
| --- | --- | --- |
| Спирт этиловый (70%) | 0,850 | - |
| Спирт этиловый (99%) | 0,790 | 1,10 |
| Тетрахлорид углерода | 1,600 | 1,22 |
| Толуол | 0,870 | 1,07 |
| Топливо реактивное | 0,760-0,840 | - |
| Хлорбензол | 1,130 | 0,97 |
| Этилацетат | 0,900 | 1,35 |
| Этиленхлорид | 1,280 | - |
| Эфир диэтиловый | 0,710 | 1,63 |

Табл. 5

Коэффициент объемного расширения (Lo) нефти, нефтепродуктов, в зависимости от плотности (ro), измеренной при температуре 20 ºС(to) по ГОСТ Р 8.595-2002

| ro, г/см3 | Lo | ro, г/см3 | Lo | ro, г/см3 | Lo | ro, г/см3 | Lo | ro, г/см3 | Lo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,690-0,699 | 1,30 | 0,760-0,769 | 1,06 | 0,830-0,839 | 0,86 | 0,900-0,909 | 0,70 | 0,970-0,979 | 0,55 |
| 0,700-0,709 | 1,26 | 0,770-0,779 | 1,03 | 0,840-0,849 | 0,84 | 0,910-0,919 | 0,67 | 0,980-0,989 | 0,53 |
| 0,710-0,719 | 1,23 | 0,780-0,789 | 1,00 | 0,850-0,859 | 0,81 | 0,920-0,929 | 0,65 | 0,990-0,999 | 0,52 |
| 0,720-0,729 | 1,19 | 0,790-0,799 | 0,97 | 0,860-0,869 | 0,79 | 0,930-0,939 | 0,63 | - | - |
| 0,730-0,739 | 1,16 | 0,800-0,809 | 0,94 | 0,870-0,879 | 0,76 | 0,940-0,949 | 0,61 | - | - |
| 0,740-0,749 | 1,13 | 0,810-0,819 | 0,92 | 0,880-0,889 | 0,74 | 0,950-0,959 | 0,59 | - | - |
| 0,750-0,759 | 1,09 | 0,820-0,829 | 0,89 | 0,890-0,899 | 0,72 | 0,960-0,969 | 0,57 | - | - |

Примечания: 1) В таблицах значения ro и Lo даны в величинах, используемых при настройке преобразователя. 2) При смешивании двух жидкостей с разными плотностями, в данные необ-ходимо ввести среднюю плотность, рассчитав ее по формуле: rср = (V1∙r1 + V2∙r2)/ (V1+V2), где V1, V2 – объемы смешиваемых жидкостей, а r1, r2 – соответствующие им плотности при одной температуре. При этом, можно воспользоваться программой «Калькулятор плотности», входя-щей в состав программы «СЕНС-АРМ».

Задание способа измерения плотности осуществляется установкой значе-

ний настроечных параметров с учетом имеющегося приоритета: способ 1> способ 2. 1 способ задается, если Pr>0. При этом исчезают параметры настройки спо-

соба 3: подменю dens – из меню настройки Sett, параметры ro, to,Lo из меню быстро-го доступа.

2 способ задается, если Pr =0. При этом параметр Pb исчезает из меню быст-рого доступа.

8.4 Измерение объема

Измерение объема жидкости может осуществляться двумя способами:

1 способ – преобразователь рассчитывает объем жидкости по градуировоч-ной таблице резервуара (уровень → объем), введенной в его «память».

Градуировочная таблица вводится в «память» преобразователя при его изго-товлении (по заказу) или при эксплуатации с помощью программы «Градуировка».

Градуировочная таблица может быть получена:

- экспериментальным путем (с применением счетчика жидкости при заполне-нии/опорожнении резервуара);

- из документации на резервуар;

- рассчитана с применением программы «Градуировка». Программа позволяет рассчитывать градуировочные таблицы резервуаров следующих форм: - горизон-тальный цилиндр с различными днищами: плоскими, эллиптическими, коническими, сферическими (и их сочетаниями); - горизонтальный резервуар эллиптического се-чения с плоскими днищами; - сферического резервуара; - цилиндрических резервуа-ров, установленных с наклоном.

Наиболее достоверным способом получения градуировочной таблицы явля-ется «экспериментальный» с применением самого преобразователя (см. раздел «Указания по монтажу и эксплуатации»).

11

2 способ - преобразователь рассчитывает объем жидкости по математиче-ским формулам, имеющимся в его «памяти». Применим для резервуаров (рис. 4):

А) - вертикальных цилиндрических резервуаров или резервуаров в форме па-раллепипеда, имеющих вертикальное сечение в виде прямоугольника;

Б) - горизонтальных цилиндрических резервуаров с плоскими днищами, имеющих поперечное сечение в виде окружности;

В) - горизонтальных цилиндрических резервуаров с эллиптическими днищами. Высота днищ принимается равной ¼ диаметра резервуара.

Исходными данными для расчета являются: - высота резервуара (расстояние между нижней и верхней внутренними стенками резервуара – по рис. 5), - полный объем резервуара. Данные вводятся при настройке преобразователя.

| А) | Б) | В) |
| --- | --- | --- |

V (м3)	H (м)

Рис. 4	Рис. 5

Задание способа измерения объема осуществляется в режиме настройки SEt, в меню SEtt, подменю Gr.

8.5 Измерение массы

Измерение массы выполняется преобразователем путем умножения измерен-ного объема на измеренную плотность.

Примечание: Расчеты объема, плотности, массы нефти, нефтепродуктов и СУГ прово-дятся соответствии с данными, приведенными в стандартах: ГОСТ 26976-86 "Нефть и нефте-продукты. Методы измерения массы"; ГОСТ Р 8.595-2002 "Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений"; ГОСТ 28656-90 «Газы углеводород-ные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров».

8.6 Выходной сигнал

Выходной сигнал преобразователя – цифровой кодированный, содержащий выходные данные измерений и «адрес» преобразователя. Обмен информацией по трехпроводной линии связи-питания осуществляется по протоколу СЕНС. Преобра-зование сигналов линии связи-питания в стандартные интерфейсы осуществляется посредством адаптеров «ЛИН-…» (рис. 6).

| трехпроводная линия | Стандартные интерфейсы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| связи-питания |  |  |  |  |
| + | ЛИН-4- | ЛИН-RS485 | ЛИН- | Устрой- |
|  | 20мА | Modbus | GSM |  |
| Л |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ства |
| - | ЛИН- | ЛИН- | ЛИН- | системы |
|  |  |  |  | СЕНС |
|  | RS232 | USB | Модем |  |
| +Uп (В) |  |  |  |  |
| t (мс) | Стандартные интерфейсы |  |  | Рис. 6 |
| Примечание: Число адаптеров ЛИН-4-20мА – по одному на каждый измеряемый пара- |  |  |  |  |
| метр преобразователя. |  |  |  |  |

8.7 Выходные данные измерений

Преобразователь в рабочем режиме передает следующие данные (табл. 6):

| № | Обозначение, наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |

12

| 1 | h | Уровень жидкости (м) | Расстояние от нижней стенки (дна) резервуара до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поверхности (зеркала) жидкости |
| 2 | h2* | Уровень раздела сред (м) | Расстояние от нижней стенки (дна) резервуара до |
|  |  |  | границы раздела сред |
| 3 | tº | Температура жидкости (ºС) | Средняя температура датчиков температуры, |
|  |  |  | расположенных ниже уровня жидкости. |
| 4 | % | Процентное заполнение (%) | Относительное заполнение объема резервуара |
| 5 | U | Объем жидкости (м3) | Рассчитывается по градуировочной таблице или |
|  |  |  | по математической формуле U = f(h) |
| 6 | G | Масса продукта (т) | Рассчитывается как произведение U1∙r (или U∙r |
|  |  |  | при отсутствии поплавка раздела сред) |
| 7 | r | Плотность (т/м3) | Рассчитывается по формуле r = f (tº) при извест- |
|  |  |  | ных параметрах ro, Lo, to (или соотношении Pr и |
|  |  |  | Pb) |
| 8 | U1* | Объем основного продукта (м3) | Из общего объема U вычитается объем жидкости, |
|  |  |  | находящейся ниже уровня раздела сред |
| 9 | t ‾ | Температура паровой фазы (ºС) | Показание верхнего датчика температуры. При |
|  |  |  | его отсутствии t ‾ = tº. |
| 10 | G‾ | Масса паровой фазы (т) | Рассчитываются для СУГ при заданном способе |
| 11 | G‗ | Масса жидкой фазы (т) | 2 измерения плотности (п. 8.3) |

Примечание: * при наличии поплавка раздела сред

8.8 Критические уровни

Преобразователь может иметь до 8-ми критических уровней (значений любых измеренных или вычисленных параметров), при достижении которых преобразова-тель будет передавать команды управления вторичными приборами - включения световых и звуковых сигналов, автоматического управления исполнительными меха-низмами (насосами, электромагнитными клапанами, нагревателями и т.п.).

Критические уровни могут быть настроены на предприятии-изготовителе по данным заказа (описанию требуемой функции регулирования, сигнализации) или са-мостоятельно - по п. 11.5.

| Преобразователь, адрес № ... |  |  |  |  |  |  | Сирена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гисте- | Контролируемый | Величина |  | Направление | Номер |  | адрес № ... |
| резис | параметр |  |  | срабатывания | уровня |  |  |
| h | Уровень жидкости | x.xxx |  |  | 1 |  |  |
| t | Температура | xx.x |  |  | 2 |  |  |
| % | Процентное заполнение | xx.x |  | верхний |  | связи |  |
| U | Объем жидкости | xx.xx |  |  | 3 |  |  |
| G | Масса продукта | xx.xx |  |  | 4 | Линия |  |
| r | Плотность жидкости | x.xxx |  |  |  |  |  |
| U1 | Объем основного продукта | xx.xx |  |  | 5 |  | Реле |
| h2 | Уровень раздела сред | x.xxx |  | нижний | 6 |  | адрес № ... |
| t | Температура паровой фазы | xx.x |  |  | 7 |  |  |
| G | Масса паровой фазы | xx.xx |  |  |  |  |  |
| G | Масса жидкой фазы | xx.xx |  |  | 8 |  |  |
|  |  | Рис. | 7 |  |  |  |  |

13

Гистерезис – значение отклонения измеренного параметра от критического уровня, в пределах которого возврат к критическому уровню не вызовет повторное срабатывание. Его назначение:

- Обеспечение устойчивой работы систем автоматики при естественных ко-лебаниях величины параметра. Например, для верхнего критического уровня 90% наполнения резервуара и гистерезиса 2%, повторное срабатывание произойдет только после того, как уровень станет ниже 88%.

- Для автоматического регулирования величины параметра (уровня, темпера-туры и др.) при использовании только одного реле блока коммутации. Допустим, не-обходимо регулировать уровень жидкости в резервуаре в автоматическом режиме, включая перекачивающий насос на уровне 0,5 м, и отключая его на уровне 1,5 м. Для этого устанавливаем верхний критический уровень 1,5 м, гистерезис – 1 м. При этом нижний уровень переключения реле будет равен 1,5 м – 1 м = 0,5 м. Или: нижний кри-тический уровень 0,5 м, гистерезис – 1м, отсюда верхний уровень - 0,5 м + 1 м = 1,5 м. Выбор между этими двумя способами определяется требуемым состоянием реле при отсутствии питания.

8.9 Режим эмуляции

В режиме «эмуляции» преобразователю принудительно задают значения «из-меренных» параметров и наблюдают за реагированием вторичных приборов. Этот режим используется для проверки вторичных приборов автоматики (срабатывания на критических уровнях), а также для проверки градуировочной таблицы, правильности расчета преобразователем объема, массы, плотности (п. 10.11).

9. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Варианты исполнения отображаются в обозначении преобразователя: «ПМП-128 - далее, через тире, приводятся условные обозначения вариантов

исполнения (в сочетании), которые ниже в тексте выделены жирным начертанием».

Примечания: 1. Съемные комплектующие части преобразователя (фланец регулируе-мый, ответный фланец, поплавок и т.п.) могут обозначаться отдельной строкой. 2. Возможен заказ преобразователя путем направления паспорта преобразователя, заполненного в требуе-мых графах (бланк паспорта направляется по запросу). 2. Возможно индивидуальное исполне-ние по техническому заданию заказчика.

Структура условного обозначения приведена в приложении А.

9.1 Тип крепления

Крепление преобразователя к верхней стенке (крышке, люку) резервуара мо-жет быть фланцевым, резьбовым (дюймовая или метрическая резьба), или по инди-видуальному заказу. Основные типы крепления преобразователей приведены на рис. 8, где:

А – «патрубок Ду80Р»; Б – «фланец …,Р» (обозначение фланца по ГОСТ 12815-80);

В – «штуцер 2",Р / «штуцер К2",Р» / штуцер М…,Р» (двухдюймовая, двухдюй-мовая коническая или метрическая резьба);

Г – «штуцер М27Р» (штуцер с гайкой крепится к фланцу);

Д – «фланец М27Р, D…, Dn…, d…, n…» (штуцер с гайкой крепится к фланцу произвольного размера)

Все типы крепления предусматривают «регулируемое» крепление, при кото-ром возможно перемещение направляющей в узле крепления: направляющая (зон-ды, соединители) фиксируется с помощью зажима с болтами. Это позволяет осуще-ствлять монтаж преобразователя на высоких резервуарах, постепенно собирая на-правляющую.

14

|  | А) | Б) | В) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 18,2 | 81 |  |  |
|  |  | Г) | Д) | d |
|  |  |  |  | n отв. |
|  | 81 |  |  |  |
|  | 125 |  |  | Dn |
|  | 150 | М27х1,5 |  |  |
|  |  |  |  | D |
|  |  | Рис. 8 |  |  |

Элементы крепления изготавливаются из стали 09Г2С или стали 20, покрытие

– цинк. По заказу могут быть изготовлены из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т. При этом к обозначению типа крепления прибавляется «…- НЖ».

Примеры обозначений:

- «ПМП-128-Ду80Р - комплектация с патрубком «Ду80Р» (рис. 8,А), содержа-щим все необходимые детали для крепления и герметизации;

- «ПМП-128-Ф2-50-25,Р – фланцевое крепление по ГОСТ 12815-80, где: «2»-

выступ, «50» - условный проход 50 мм, «25» - давление 25 кгс/см2 (рис 8,Б). Фланец может иметь любое исполнение по указанному стандарту;

- ПМП-128-2",Р – резьбовое крепление 2 дюйма (рис. 8,В).

- ПМП-128-К2",Р – крепление с конической резьбой 2 дюйма (рис. 8,В).

- ПМП-128 – М27Р (рис. 8,Г). Если толщина верхней стенки (люка) резервуара превышает 8 мм, то применяется штуцер с удлиненной резьбой: ПМП-128-М27Р(50) или ПМП-128-М27Р(85) - имеют длину резьбы 50 и 85 мм соответственно.

- ПМП-128-Фланец М27Р, D…, Dn…, d…, n… - комплектация с плоским флан-

цем произвольных размеров (рис. 8,Д).

Примечания:

1) Все приведенные типы крепления обеспечивают герметичность резервуара.

2) Типы крепления, изображенные на рис. 8, А,Г,Д не предназначены для применения на резервуарах под давлением.

3) Возможна поставка ответного фланца, или патрубка с ответным фланцем.

При заказе, например, ПМП-…-Ф2-50-25,Р, дополнительно указать: «Фланец ответный 3-50-25» или «Патрубок L= ... c фланцем 3-50-25», где L – высота патрубка в мм.

| 9.2 Дополнительный кабельный ввод |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предназначен для сквозного соединения |  |  |
| преобразователей и других устройств, подклю- |  |  |
| чаемых к линии, без применения дополнитель- |  |  |
| ных коммутационных коробок (рис. 9). Пример |  |  |
| обозначения: ПМП-128-2КВ-… |  |  |
| 9.3 Длина направляющей |  | Рис. 9 |
| Длина направляющей преобразователя складывается из длин зондов (Z), со- |  |  |
| единителей (С). В обозначении указываются число и размер каждого из них, напри- |  |  |
| мер: «ПМП-128-2Z3-1Z1,5-1Z0,75-1C0,5», где: 2Z3 – два зонда, длиной 3м; 1Z1,5 – |  |  |
| один зонд, длиной 1,5 м и т.д. Длина направляющей будет равна 8,75 м (2∙3+1∙1,5+ |  |  |
| 1∙0,75+ 1∙0,5), а длина измерительной части 8,25 м (8,75-0,5 (длина соединителя)). |  |  |
| Рекомендации по выбору зондов: |  |  |
| 1) | По экономическим соображениям следует выбирать зонды максимальной |  |
| длины – преобразователь будет дешевле. Однако следует учитывать и ограничения |  |  |
| по транспортировке. |  |  |
|  |  | 15 |

2) Зонды полностью взаимозаменяемы – их можно переставлять с одного пре-образователя на другой, или использовать запасные. Если предполагается оснащение объекта запасными частями (ЗИП), то для уменьшения объема ЗИП следует выбирать

| зонды одной длины. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3) При использовании двух поплавков необходимо учиты- | h2 |  |  |
| вать, что измерение двух уровней происходит, если расстояние ме- |  |  |  |
| жду поплавками больше ½ длины зонда. Соответственно, длину | – |  |  |
|  | h |  |  |
| зондов необходимо выбирать из условия: Z < h – h2, где разница h |  |  |  |

– h2 равна минимальной толщине слоя жидкого продукта (рис. 10).

  - Для контроля уровня подтоварной воды в нижней части направляющей следует устанавливать зонд минимальной длины, что позволит уменьшить величину неизмеряемого уровня основного

| продукта, равную Z/2. |  | Рис. 10 |
| --- | --- | --- |
| 9.4 Исполнение корпуса |  |  |
| По умолчанию корпус преобразовате- | 48 | 78 |
| ля изготавливается из стали 09Г2С или стали |  |  |
| 20, по заказу – исполнение из коррозионно- |  |  |
| стойкой стали 12Х18Н10Т, которое обознача- | 21 | 20 |
| ется: «ПМП-128-НЖ-…». |  |  |
| 9.5 Поплавок |  |  |
| В преобразователе могут применяться |  |  |
| поплавки двух типов: |  |  |
| 1). Поплавок D48x112x21-ФЛК-2 (рис. |  |  |
| 11) – поставляется с преобразователем по |  |  |
| умолчанию в заказе. Материал – эбонит. По- |  |  |
| крытие – фторэпоксидная композиция ФЛК-2 | 112 | 112 |
| (снижает адгезионные свойства поверхности |  |  |
| поплавка, может контактировать с пищевыми |  |  |
| средами). Давление – до 2,5 МПа. Темпера- |  |  |
| тура до 100 °С. |  |  |
| 2) Поплавок D78x112x20-НЖ (рис. 12) |  |  |
| – поставляется по заказу. Материал коррози- | Рис. 11 | Рис. 12 |
| онностойкая сталь 12Х18Н10Т. Давление – |  |  |
| до 1,6 МПа. |  |  |
| Тип поплавка указываться либо в обозначении преобразователя, либо отдель- |  |  |
| ной строкой в заказе. |  |  |

9.6 Устройство крепления защитной оболочки кабеля

Для крепления защитной оболочки кабеля применяются:

- Устройство крепления металлорукава УКМ10(12) (рис.13). Состоит из втулки резьбовой 1 и трубки 2. Предназначены для крепления металлорукава с внутренним диаметром 10 мм (УКМ10) или 12 мм (УКМ12). Крепление осуществляется наворачи-ванием металлорукава на латунную трубку 2, на конце которой при помощи плоско-губцев предварительно выполняется выступ, высотой ~ 1,5 мм.

- Устройство крепления бронированного кабеля УКБК15 (рис. 14). Состоит из втулки резьбовой 2, шайбы 3 и втулки резьбовой 1. Фиксация брони кабеля осущест-вляется между втулкой 2 и шайбой 3 при наворачивании втулки резьбовой 1. Ком-плект предназначен для крепления бронированного кабеля с наружным диаметром до 15 мм.

- Устройство крепления УК16 (рис. 15) состоит из втулки резьбовой с хому-том, устанавливаемой взамен втулки 10 (см. рис. 2) и позволяет хомутом закреплять металлорукав или броню кабеля, а так же обеспечивать дополнительное крепление самого кабеля. Комплект предназначен для крепления кабеля, металлорукава с на-

16

ружным диаметром до 16 мм.

1	2	2	3	1

Рис.13	Рис.14	Рис.15

10. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: Преобразователи, начиная с заводского номера № 42285 (май 2009 г.) оснащаются зондами, изготовленными из трубы Ø 19 мм, которые не взаимо-заменяемы с зондами, выпущенными ранее (из трубы Ø 18 мм). При необходимости замены зонда указывайте в заявке заводской номер преобразователя.

10.1. Подготовка к монтажу, особенности монтажа преобразователя

Перед монтажом и началом эксплуатации устройство должно быть осмотрено. При этом необходимо обратить внимание на:

- отсутствие механических повреждений устройства, состояние защитных ла-кокрасочных и гальванических покрытий;

- комплектность устройства согласно РЭ, паспорта;

- отсутствие отсоединяющихся или слабо закрепленных элементов устройст-

ва;

- маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи;

- наличие средств уплотнения кабельных вводов и крышки в соответствии с чертежом средств взрывозащиты.

1) Перед монтажом преобразователя необходимо проверить его работоспо-собность, собрав его в горизонтальном положении (на полу): передвигая поплавок, проверьте правильность показаний вторичного прибора;

2) Преобразователь устанавливается строго вертикально до упора в нижнюю стенку (дно) резервуара;

3) Введите поправку на отступ от дна d0, равную высоте заглушки 5 (рис. 1). При необходимости, в случаях, отображенных на рис. 16, приплюсуйте к ней допол-нительные поправки:

А - если направляющая не достает до геометрического дна резервуара (не хватает длины направляющей, нижний конец упирается в элемент конструкции);

Б - при смещении преобразователя от оси цилиндрического резервуара, В - при заглублении направляющей в приямок резервуара (поправка со зна-

ком «минус»).

4) Рекомендуется установка преобразователя в центре горизонтального ре-зервуара, тем самым уменьшается погрешность измерения уровня в случае его на-клона (рис. 17).

Примечание: Ошибки монтажа и несоответствия высоты, объема резервуара могут быть компенсированы градуировкой резервуара преобразователем после его монтажа.

5) При установке преобразователя в обсадную трубу: а) диаметр обсадной трубы должен быть достаточным для свободного хода поплавков; б) обеспечить со-осность трубы и направляющей; в) выполнить отверстия в трубе для устранения воз-

душных пробок. Примечание: Не следует применять установку преобразователя в обсадной трубе без обоснованной необходимости.

17

  - При использовании преобразователя в коммерческом учете рекомендуется:

- пломбировать регулируемый крепеж преобразователя, не допуская возможности перемещения направляющей, используя для этого болты с отверстием в головке; - сделать метку на направляющей или измерить размер выступающей части над ре-зервуаром и записать в паспорт (для последующей проверки).

| А) | Б) | В) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| +d0 | +d0 | -d0 |  |
|  |  | Рис.16 | Рис. 17 |
|  | 10.2 Монтаж преобразователя |  |  |
|  | ВНИМАНИЕ: |  |  |

  - не допускайте попадание смазки, масла на контактирующие поверхности разъемов. Не касайтесь их пальцами. При загрязнении, очистите поверхности контак-тирующих поверхностей бязью, смоченной этиловым спиртом, и просушите;

  - не допускайте попадания влаги и загрязнений в разъемные соединения;

  - оберегайте поплавки от механических повреждений;

  - поплавок D78x112x20-НЖ (рис. 12) устанавливайте выступающим магнитом

вниз;

Сборка преобразователя из составных частей проводится одновременно с его монтажом на резервуаре по методике (по рис. 1):

  - заверните заглушку 5 в нижний зонд 3 до упора;

  - закрепите хомут 6 на заглушке 5 (болты, гайки в комплекте хомута 6);

  - наденьте поплавок (поплавки) на нижний зонд и вставьте зонд во фланец (штуцер) регулируемый. Заверните болты фланца так, чтобы при последующей сбор-ке зонды самопроизвольно не перемещались во фланце под собственным весом;

  - крепите фланец (штуцер) с зондом к ответному фланцу (втулке), распола-гаемому на верхней стенке резервуара;

  - заверните следующий зонд в нижний зонд и т.д., опуская образующуюся на-правляющую в резервуар. При необходимости ослабляйте и затягивайте болты фланца (штуцера) регулируемого, чтобы не уронить направляющую в резервуар. При соединении зондов: 1. Не допускайте наличие зазора между торцевыми поверхно-стями труб (заверните до упора) – допускается затяжку производить с использовани-ем двух разводных (газовых) ключей. 2. Не допускайте закусывание резиновых колец

- при необходимости нанесите  консистентную нейтральную смазку типа «ЦИАТИМ»;

  - заверните корпус 1 в последний (верхний) зонд 3 или соединитель 2. Реко-мендуется опустить направляющую до упора в нижнюю стенку (дно) резервуара, тем самым зафиксировав направляющую от раскачивания при воздействии потоков жид-кости. Заверните болты фланца (штуцера) регулируемого до упора.

Не допускается установка устройства крепления в местах резъбовых соеди-нений зондов и соединителей (на стыках). Так как это может привести к повреждению соединения зондов, соединителей.

10.3. Электрические соединения

ВНИМАНИЕ: Электрические соединения производите при отсутствии питаю-щего напряжения.

18

Преобразователь соединяется к линии (рис. 6) по трем проводам - к клеммам «+»(плюс питания), «Л» (линия ), «-» (минус – общий провод питания).

Преобразователь с присоединенным кабелем имеет цветовую маркировку проводов кабеля:

плюс (+) – цвета теплых оттенков: красный, оранжевый, желтый, или черный, линия (Л) – белый, минус (-) – цвета холодных оттенков: синий, фиолетовый, сиреневый.

Для заземления преобразователя предусмотрены зажимы заземления на корпусе (рис. 2). Заземление осуществлять в соответствии с требованиями норма-тивных документов

Примечание: Кроме применяемых в системе СЕНС блоков питания, для питания преоб-разователя и других устройств в линии могут использоваться другие источники постоянного тока, при этом, цепи «+» и «Л» необходимо соединить между собой через резистор 1 кОм.

10.4 Герметизация корпуса

ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания влаги и загрязнений внутрь корпуса. Соединение кабеля к преобразователю производите по методике:

- отверните крышку 2 (рис. 2), Ослабьте резьбовую втулку 10, выньте резино-вую заглушку 11 из кабельного ввода, предназначенную для герметизации преобра-зователя на время хранения и транспортирования. Для соединения применяются кабели круглого сечения, наружным диаметром по изоляции 5 … 12 мм. При исполь-зовании кабеля с диаметром 8…12 мм из кольца 8 необходимо удалить внутреннюю часть по имеющемуся кольцевому разрезу.

- вставьте кабель в кабельный ввод, закрепите жилы проводов в клеммных зажимах, заверните втулку 10 с усилием 5 Н∙м. Уплотнительное кольцо 8 должно плотно обжать наружную изоляцию кабеля по всей своей длине. В незадействован-ный кабельный ввод должна быть установлена заглушка (из комплекта поставки) для обеспечения взрывозащищенности и герметичности корпуса преобразователя;

- убедитесь в отсутствии влаги, посторонних частиц и загрязнений во внутрен-ней полости преобразователя, после чего заверните крышку 2 до упора.

10.5 Проверка функции измерения уровня

Проверка проводится перед установкой преобразователя в резервуар. Преоб-разователь располагают горизонтально и подключают к вторичным приборам.

- режиме настройки проверяют значение параметра h¯ , который должен быть равен сумме длин всех зондов.

- рабочем режиме, передвигая поплавок вдоль измерительной части направ-ляющей, наблюдают за измерением уровня (при необходимости проверяя размеры рулеткой). Проверяют показания других измеренных и вычисленных параметров.

Примечание: Если преобразователь собран из произвольных составных частей, то не-обходимо провести его калибровку по п. 11.10.1, в процессе которой происходит «запоминание» преобразователем числа и длин зондов. Последующая перестановка зондов или использование зондов той же из другого комплекта значения не имеет – зонды полностью взаимозаменяемы.

10.6 Сверка настроенных параметров

Войдите режим настройки преобразователя и проверьте значения настроен-ных параметров на соответствие паспорту и действительным условиям применения: данным резервуара, рабочей среды, параметрам критических уровней и т.п. При не-обходимости перенастройте преобразователь и вторичные приборы, отметив изме-ненные данные в паспортах устройств.

Примечание: Сверка настроечных параметров проводится перед монтажом преобразо-вателя в резервуар и периодически при эксплуатации, если существует вероятность несанкцио-нированного изменения настроек.

19

10.7 Проверка наличия сигналов при достижении критических уровней

Проверка может проводиться двумя способами:

- Перемещают поплавок по направляющей и наблюдают за срабатыванием вторичных приборов (проводится перед монтажом преобразователя в резервуар).

- В режиме эмуляции (п. 10.11) имитируют срабатывание критических уров-ней преобразователя и наблюдают за срабатыванием вторичных приборов (прово-дится при необходимости или периодически при эксплуатации).

10.8 Индикация ошибок

Er.tr. – нет связи с преобразователем или его неработоспособность.

Err : 1) неверное задание параметров резервуара; 2) неправильная настройка; 3) функциональная неисправность – см. п. 11.11.

10.9 Градуировка резервуара

Градуировка резервуара самим преобразователем после его монтажа, позво-ляет получить наиболее точные данные измерений объема и массы жидкости, т.к. при этом компенсируются все погрешности, связанные с неточностью монтажа, от-клонением размеров, формы и объема реального резервуара от его паспортных дан-ных, а также при отсутствии этих данных.

Ниже, для примера, описывается порядок градуировки резервуаров автоза-правочной станции (АЗС) без остановки ее работы. Для определения количества жидкости используется счетчик жидкости в составе топливораздаточной колонки (ТРК), прошедший поверку как средство измерения.

Шаг 1. Снятие показаний «уровень – расход».

Залить резервуар топливом по возможности до максимального уровня. Расход жидкости (продажу топлива) начать после стабилизации уровня и температуры в ре-зервуаре. Важно, чтобы температурный режим в резервуаре был стабилен на протя-жении всего времени снятия показаний. Произвести расход жидкости до минимально допустимого уровня в резервуаре, фиксируя количество выданного топлива и остав-шийся уровень. Пример – табл. 7: резервуар, высотой ~1800 мм, наполнен до 1620 мм, опорожнен до 201 мм.

Примечание: Для получения достоверной градуировочной таблицы должно быть не ме-нее 20-ти точек, одинаково распределенных по уровню.

Шаг 2. Расчет градуировочной таблицы.

Рассчитать ориентировочный остаток жидкости в литрах, соответствующий полученному минимальному уровню, пользуясь программой «Градуировка», исходя из формы, объема и высоты резервуара, или взять это значение из имеющейся гра-дуировочной таблицы резервуара. Записать это значение в нижнюю ячейку таблицы (пример – табл.8 – 350 л). Прибавляя к нему количества взятых объемов, заполнить таблицу (табл. 8): 120+350=470, 150+470=620 и т.д. (При расчете удобно пользовать-ся программой Microsoft Excel). Дополнить таблицу ориентировочным значением полного объема резервуара (1800 мм – 10000 л) и нулевого уровня.

Шаг 3. Проверка градуировочной таблицы.

Проверить градуировочную таблицу по графику, полученному в программе «Градуировка» (примеры рис. 18). Удалить ошибочные точки уровня, дающие не гар-моничные изгибы линии. При необходимости изменить значения объема, соответст-вующие минимальному и максимальному уровням (пример табл. 9: «350» заменено на «300», «10000» заменено на «9900»). Повторно проверить график и записать таб-лицу в «память» преобразователя, пользуясь программой «Градуировка».

Примечание: В процессе эксплуатации преобразователя не допускается изменение на-строек и положения преобразователя, зафиксированных при его градуировке.

20

| Табл.7 |  |  |  | Табл.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Урове | Взято, | Урове Взято, Объем, |  |  |
| нь, мм литры |  | нь, мм литры литры |  |  |
| 1620 |  | 1800 |  | (10000) |
| 1570 | 150 | 1620 |  | 9870 |
| 1460 | 200 | 2700 | 150 | 9720 |
| 1332 | 350 | 2536 | 200 | 9520 |
|  | ... | 2100 | 350 | 9170 |
| 312 | 120 |  | ... |  |
| 250 | 150 | 312 | 120 | 620 |
| 201 | 120 | 250 | 150 | 470 |
|  |  | 201 | 120 | (350) |
|  |  | 0 |  | 0 |

|  |  | Табл.9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Урове | Взято, Объем, |  |  | V |  |
|  | нь, мм литры литры |  |  |  |  |  |
|  | 1800 |  | 9900 |  |  |  |
|  | 1620 |  | 9820 |  |  |  |
| 9870 | 2700 | 150 | 9670 | 9820 |  | h |
| 9720 | 2536 | 200 | 9470 | 9670 |  |  |
| 9520 | 2100 | 350 | 9120 | 9470 | V |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 740 | 250 | 150 | 450 | 600 |  |  |
| 620 | 201 | 120 | 300 | 450 |  |  |
| 470 | 0 |  | 0 |  |  | h |
|  |  |  |  |  | Рис. | 18 |

10.10 Работа в меню быстрого доступа

При работе с сигнализатором МС-К-500-… в меню быстрого доступа (USEr) имеются возможности:

- в режиме SEt.u - произвести оперативное изменение исходных данных для расчета плотности: ro, to, Lo и Pr, Pb;

Примечание: Методика настройки подробно описана в РЭ сигнализатора.

- в режиме  HoLd: 1) зафиксировать и просмотреть данные измерений, в том

числе и данные, не установленные на просмотр в рабочем режиме (установка на про-смотр - меню rEAd в режиме настройки SEt); 2) просмотреть показания всех датчиков температуры (подменю ntº).

10.11 Работа в режиме эмуляции

В режиме эмуляции происходит остановка процессов измерения параметров, при этом функция расчета выходных данных сохраняется. Измеренным параметрам можно задавать любые значения, наблюдая при этом за изменением выходных дан-ных. Изменять можно только параметры, получаемые прямым измерением: уровень жидкости и температуру.

Работа проводится с помощью персонального компьютера, применяя програм-му «Настройка» и адаптер ЛИН-RS232/USB, или с помощью сигнализатора МС-К-500 по методике:

- включение режима эмуляции: войти в режим настройки SEt (см. раздел «На-стройка»), войти в меню CAL. Установить и сохранить число C201 – режим эмуляции включен. Выйти из режима настройки;

- изменить параметр: войти в меню быстрого доступа USEr /SEt.u или HoLd.

Изменить значение нужного параметра. Выйти из меню быстрого доступа, сохранив изменения. Изменения можно проводить многократно;

- отключение режима эмуляции: установить и сохранить число C200 в меню CAL. Можно не выполнять эту операцию, т.к. режим эмуляции автоматически отклю-чится через 10 минут после его включения.

В режиме эмуляции можно проводить следующие операции:

1. Проверка сигнализаторов и исполнительных механизмов автоматики:

Ввести значения параметров (уровня, температуры), превышающие критиче-ские, и наблюдать за срабатыванием сигнализации и исполнительных механизмов.

2. Проверка градуировочной таблицы резервуара:

Вводить значения уровней и сверять получившиеся расчетные значения объе-ма (%-ного заполнения) с градуировочной таблицей.

Примечание: Удобно выполнять эту операцию, если задействованы два сигнализатора: на одном проводятся изменения уровня, с другого считываются получившиеся значения объема.

3. Определение средней плотности при смешивании двух жидкостей:

Задача: В резервуар, частично заполненный бензином, объемом	U1, плотно-

21

стью r1, температурой t1 (данные, измеренные преобразователем) доливают бензин с плотностью r2, измеренной при температуре t2, до объема U. Требуется определить среднюю плотность бензина после смешивания - rср.

1). Определяем объем залитого бензина U2 = U-U1.

2). Вводим значения r2, t2 в параметры ro, to (меню быстрого доступа).

3). Устанавливаем режим эмуляции. Входим в меню быстрого доступа. Уста-навливаем tº равную t1. Выходим из меню быстрого доступа. Считываем показание плотности r2t1 (плотность r2 приведенная к температуре t1).

4). Рассчитываем среднюю плотность rср = (U1∙r1 + U2∙ r2t1)/ (U1+U2).

5). Вводим значения r2t1 и t1 в параметры ro, to (меню быстрого доступа).

11. НАСТРОЙКА

Настройка преобразователя проводится на предприятии-изготовителе в соот-ветствии с данными заказа. Необходимость перенастройки преобразователя при экс-плуатации может возникнуть, если данные заказа не были предоставлены в полном объеме или оказались не соответствующими действительности.

Настройка проводится с персонального компьютера (с адаптером ЛИН-RS232/USB) в программе «Настройка», или с помощью сигнализатора типа МС-К-500-…. Далее приведены примеры настройки с помощью сигнализатора.

|  | 11.1 Перечень настраиваемых и информационных параметров |  |  |  |  |  | Табл.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Меню | Обозначение, наименование параметра |  |  |  | Примечание |  |
| 1 | SEtt | h‗ |  | Нижний предел измерения (м) |  | Не настраивается (равен нулю) |  |
| 2 |  | h‾ |  | Верхний предел измерения (м) |  | Сумма длин зондов |  |
| 3 |  | d1 |  | Глубина погружения поплавка (м) |  | Вводится по таблице 11 |  |
| 4 |  | d0 |  | Отступ от дна (м) |  | Вводится при монтаже |  |
| 5 |  |  |  | ovAL | Способ градуровки «ovAL» | Цилиндр. резервуар с плоскими днищами |  |
| 6 |  | Gr |  | tAbL | Градуировка по таблице | По градуировочной таблице резервуара |  |
| 7 |  |  |  | ov.EL | Способ градуровки «ov.EL» | Цилиндр. резервуар с эллипт. днищами |  |
| 8 |  |  |  | hEiG | Линейный способ градуировки | Вертикальные резервуары |  |
| 9 |  | Н |  | Высота резервуара (м) |  | Размер между внутр. поверхностями |  |
| 10 |  | U |  | Объем резервуара (м3) |  | Геометрический объем без горловины |  |
| 11 |  | d2 |  | Глубина погружения поплавка раздела |  | При наличии поплавка раздела сред. При |  |
|  |  |  |  | сред (м) |  | d2=0 параметр h2 не отображается. |  |
| 12 |  | d6 |  | Порог обнуления показаний уровня |  | По умолчанию = 0 |  |
|  |  |  |  | раздела сред (м) |  |  |  |
| 13 |  | d7 |  | Порог обнуления показаний уровня (м) |  | По умолчанию = 0 |  |
| 14 | dEnS | Lо |  | Коэффициент объемного расширения |  | Способ 3 измерения плотности. Меню |  |
| 15 |  | rо |  | Начальная плотность (т/м3) |  | доступно, если r_ =0, Pr=0 (см. п.8.3) |  |
| 16 |  | tо |  | Температура начальной плотности (ºC) |  |  |  |
| 17 | LЕv | 1. -- |  | 1-ый критический уровень |  | Список критических уровней любого из- |  |
| 18 |  | 2. -- |  | 2-ой критический уровень |  | меряемого параметра: h, h2, tº, %, U, G, r, |  |
| 19 |  | 3. -- |  | 3-ий критический уровень |  | U1 (вводится вместо «--»). Устанавлива- |  |
| 20 |  | 4. -- |  | 4-ый критический уровень |  | ются: - направление срабатывания (ниж- |  |
|  |  |  |  |  |  | ний порог – тире внизу, верхний порог – |  |
| 21 |  | 5. -- |  | 5-ый критический уровень |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тире вверху) и числовое значение крити- |  |
| 22 |  | 6. -- |  | 6-ой критический уровень |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ческого уровня в измеренных величинах. |  |
| 23 |  | 7. -- |  | 7-ой критический уровень |  |  |  |
| 24 |  | 8. -- |  | 8-ой критический уровень |  |  |  |

22

|  | Меню | Обозначение, наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | GiSt | G h | Гистерезис уровня жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устанавливаются значения гистерезисов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | G tº | Гистерезис средней температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (отклонения величины измеренного пара- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | G % | Гистерезис относительного заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | метра от критического уровня), не вызы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | G U | Гистерезис объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вающих повторного срабатывания крити- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ческого уровня. Размерность гистерезиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | G G | Гистерезис массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствует величине параметра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | G r | Гистерезис плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | GU1 | Гистерезис объема основного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | G h2 | Гистерезис уровня раздела сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | G P | Гистерезис давления (не используется) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | G t ‾ | Гистерезис температуры паровой фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | G G‾ | Гистерезис массы паровой фазы СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | GG‗ | Гистерезис массы жидкой фазы СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ntº | х.ºС | Температура х-го датчика (ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Просмотр температуры каждого зонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | htº | х.ht | Позиции датчиков температуры (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояния от середины зондов до ниж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | него конца направляющей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | rEAd | Список измеренных параметров, читае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «YES» – параметр читается (отображает- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мых в рабочем режиме (п. 8.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ся в рабочем режиме), «no» – не читается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CAL. | Сxxx | Команды калибровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Запоминание» сигналов калибровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | inFo | Er | Код ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Если Er=0000, то ошибок нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Ad | Адрес преобразователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Может настраиваться |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Pn | Номер программы контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устанавливается при изготовлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Прежнее наименования меню: ntº-«t.ºC»; htº-«L.ºC», rEAd–«u.tAb», СAL -«tPnt». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 Структура меню настройки преобразователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход в режим настройки (SEt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод адреса |  |  |  | А ххх | Выход в рабочий режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| преобразователя |  |  |  |  | просмотра параметров |  |  |  |  |  |  |  | Способ градуировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SEE |  |  |  |  |  | ovAL |  |  | tAbL |  |  | ov.EL |  | hEiG |  | End |  |  |  |  |  |
| Основные настра- |  |  |  | SEtt | h_ | h | d1 |  | d0 | Gr | H |  | U |  | d2 |  | d6 | d7 |  |  | End |  |  |  |  |
| иваемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры расчета |  |  |  | dEnS | Lo | ro |  | to | End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критические уровни |  |  |  | LEv. | 1.--_ | 2.-- |  |  | 3.-- | 4.-- |  | 5.-- |  |  |  | 6.-- | 7.-- |  |  |  | 8.-- | End |  |  |  |
| Гистерезисы |  |  |  | GiSt | G h | G t° |  | G % |  | G U | G G |  | G r |  |  | GU1 |  | Gh2 |  |  | G t | GG | GG_ | End |  |
| Проверка датчиков |  |  |  | nt° | 1.°C | 2.°C |  | 3.°C |  | 4.°C |  | 5.°C |  |  | 6.°C |  | 7.°C |  | 8.°C |  |  | End |  |  |  |
| температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция датчиков |  |  |  | ht° | 1.ht | 2.ht |  | 3.ht |  | 4.ht |  | 5.ht |  |  |  | 6.ht | 7.ht |  |  |  | 8.ht | End |  |  |  |
| температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Читаемые |  |  |  | rEAd | 1.h | 2.t° | 3.% |  | 4.U | 5.G | 6.r |  | 7.U1 8.h2 |  |  |  |  | 9.P |  |  | 10.t | 11.G | 12.G_ | End |  |
| параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калибровка |  |  |  | САL. | Сxxx | End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационные |  |  |  | inFo | Er | Ad |  |  | Pn | End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выход в рабочий режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рис. 19 |  |  |

23

  - Основные настраиваемые параметры преобразователя (SEtt)

- меню SEtt устанавливаются основные параметры преобразователя, опреде-ляющие точность измерения уровня, объема, плотности, массы.

h_ - нижний предел измерения. Данный параметр не настраивается. Его зна-

чение всегда равно нулю.

h¯ - верхний предел измерения уровня. Параметр равен сумме длин измери-тельных зондов. Устанавливается автоматически после калибровки преобразователя по п. 11.10.1.

d0 - поправка «отступ от дна»

Поправка измерения уровня d0 (отступ от дна) – это расстояние от дна резер-вуара до нижнего зонда преобразователя. "Дном" резервуара может быть принят условный уровень, соответствующий нулевому объему. В значение d0 следует вклю-чить высоту заглушки, установленной в нижний зонд.

d1 - глубина погружения поплавка

Глубина погружения поплавка d1 (м) может быть выбрана по табл.11 в зави-симости от типа измеряемой среды (плотности жидкости), или, при необходимости, может быть определена экспериментально.

Значение d0 + d1 будет определять нижний неизмеряемый уровень преобра-зователя (при отсутствии поплавка раздела сред).

|  |  |  |  |  | Табл.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение |  | Поправка d1 (м) для жидких сред |  |  |  |
|  | Вес, г | Пропан-бутан, | Бензин, | Дизельное топливо, | Вода, |
| поплавка |  |  |  |  |  |
|  |  | 525 кг/м3 | 720 кг/м3 | 835 кг/м3 | 1000 кг/м3 |
| D48×112×21-ФЛК-2 | 63 | 0,089 | 0,065 | 0,056 | 0,047 |
| D78×112×20 | 105 | - | 0,094 | 0,087 | 0,083 |

Gr – способы расчета объема «градуировки»

Выбор способа расчета объема осуществляется в меню Gr («градуировка») соответствии с п. 8.4:

  - hEiG – «по высоте» – способ 2, резервуар А (линейная функция);

  - ovAL - «по овалу» – способ 2, резервуар Б (нелинейная функция);

  - ov.EL - «по овалу c эллипсами» – способ 2, резервуар В (нелинейная)

  - tAbL – «по таблице» - способ 1.

- – высота (диаметр) резервуара

Значение Н (м) вводится при выборе способа 2 расчета объема (см. п. 8.4).

U – объем резервуара (м3 )

Значение U (м3) вводится при выборе способа 2 расчета объема (см. п. 8.4). Рекомендуется максимально использовать разряды индикатора: например, при объ-еме резервуара 10,00 м3 лучше ввести значение 9,999м3.

d2 – уровень погружения (м) поплавка раздела сред (при его использовании) – указывается в паспорте. Значение d2 + d0 соответствует нижнему неизмеряемому уровню раздела сред.

d6 и d7 – пороги обнуления показаний нижнего уровня

При эксплуатации может возникнуть необходимость обнуления показаний уровня при достижении неизмеряемого остатка жидкости в резервуаре («мертвого» остатка). Для этого предусмотрены: d6 - порог обнуления уровня раздела сред, d7 – порог обнуления уровня основной жидкости. Если они установлены равными нулю, то при отсутствии жидкости преобразователь будет давать показания нижних неизме-ряемых уровней. При введении значения > 0, показания будут обнуляться на задан-

24

| ном значении. Имеется защита от колебаний уровня (гистерезис): при повышении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уровня, переключение с нулевого на ненулевое показание будет происходить при |  |  |  |  |
| превышении на 8 мм указанного порога. Обнуляются также и производные от уровня: |  |  |  |  |
| объем, масса. Примечание: Можно задать порогам d6, d7 и отрицательное значение, тогда, в |  |  |  |  |
| случае установки преобразователя в приямок (рис. 16,В), будет показываться и отрицательный |  |  |  |  |
| уровень. |  |  |  |  |
| 11.4 Параметры расчета плотности (dEnS) |  |  |  |  |
| В меню dEnS задаются исходные данные для расчета плотности по способу 2 |  |  |  |  |
| (п. 8.3): плотность rо при начальной температуре tо и коэффициент объемного рас- |  |  |  |  |
| ширения Lо. |  |  |  |  |
| 11.5 Критические уровни (LEv.) |  |  |  |  |
| В меню LEv. устанавливаются критические уровни согласно п. 8.8. |  |  |  |  |
| Каждый критический уровень |  | содержит данные: номер (1…8), обозначение |  |  |
| параметра, направление срабатывания (нижний порог – тире внизу, верхний – тире |  |  |  |  |
| вверху) и числовое значение параметра в измеренных величинах (рис. 20). Если |  |  |  |  |
| вместо параметра введено два тире, то уровень не контролируется. |  |  |  |  |
| Уровень не | Критический уровень |  | Критический уровень | Критический уровень |
| контролируется | № 1 |  | № 2 | № 3 |
|  | «Уровень жидкости» |  | «%-ное заполнение» | «Температура» |
|  | «Верхний» |  | «Верхний» | «Нижний» |
|  | «1,268 м» |  | «95%» | «Минус 25 С» |
| 11.6 Гистерезисы (GiSt) |  |  |  | Рис. 20 |
| В меню GiSt устанавливаются гистерезисы согласно п. 8.8. На дисплее сигна- |  |  |  |  |
| лизатора отображаются: «G» - гистерезис, «h, tº,%...» - обозначение параметра и |  |  |  |  |
| «xxxx» - значение гистерезиса в величине измеренного параметра. |  |  |  |  |

11.7 Проверка датчиков температуры (ntº)

В меню ntº просматриваются поочередно (снизу – вверх) значения температур каждого зонда.

11.8 Позиции датчиков температуры (htº)

В меню htº просматриваются позиции датчиков температуры измерительных зондов - расстояния от датчика до нижнего торца направляющей.

11.9 Список параметров, отображаемых в рабочем режиме (rEAd)

В меню rEAd присутствуют все возможные измеряемые параметры. Из списка выбирают те параметры, которые необходимо отображать на дисплее сигнализатора в рабочем режиме для считывания. Параметры с пометкой «УES» - отображаются, «no» - не отображаются.

11.10 Калибровка (CAL.)

В меню CAL. проводятся операция калибровки преобразователя или устанав-ливаются специальные режимы его работы.

1) Калибровка преобразователя – заключается в «запоминании» преобра-зователем количества подключенных зондов, длины каждого зонда и числа поплав-ков. Осуществляется при подаче команды С01 (набрать и подтвердить число). По-

25

плавок может находиться на любом зонде. Если применяются два поплавка, то они должны находиться на разных зондах.

2) Режим эмуляции.

С201 – включение. С200 – отключение.

3) Режим обнуления поправок d0, d1.

С211 – включение. С210 – отключение.

В этом режиме проводится госповерка преобразователя на предприятии-изготовителе, при которой временно обнуляются значения поправок d0, d1 и считы-ваются значения «уровня». При выходе из режима, поправки восстанавливаются.

4) Восстановление конфигурации настроек.

С223 – сохранение конфигурации. С222 – восстановление конфигурации.

При сохранении конфигурации настроек, все настройки преобразователя со-храняются в отдельную ячейку памяти. При восстановлении конфигурации, все на-стройки, сделанные позже, заменяются сохраненными раннее. Сохранить конфигу-рацию настроек можно только один раз*.

*Примечание: Данная функция обеспечивает защиту от несанкционированных измене-ний настроек. При необходимости, можно изменить ранее сохраненную конфигурацию, для этого обратитесь на предприятие-изготовитель.

  - Информационные параметры (inFO)

- меню inFO содержится информация о преобразователе:

Еr – код ошибки: Er0000 –ошибок нет, Еr0020 – неисправность датчика темпе-

ратуры. Примечание: Для передачи данных о температуре, массе, плотности должен быть работоспособен хотя бы один датчик температуры;

Ad – адрес устройства (может быть изменен в данном пункте);

Pn – порядковый номер программы контроллера преобразователя.

26

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Схема условного обозначения преобразователя

ПМП-128А-В-С-D-Е-NZ3-OZ1,5-PZ0,75-QC1-SC0,5-UC0,25-T-Н-J

| п. | Наименование | Варианты |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Тип корпуса | Зарезервировано |  | – |
| B | Количество кабельных вводов | 1 шт. D12 |  | – |
|  |  | 2 шт. D12 |  | 2КВ |
|  |  | отсутствуют |  | – |
|  | Комплекты монтажных частей кабель- |  |  | УКМ10 |
| C |  |  |  | УКМ12 |
|  | ных вводов | комплекты в соответствии с 9.6 |  |  |
|  |  |  |  | УКБК15 |
|  |  |  |  | УК16 |
| D | Исполнение элементов корпуса | сталь 09Г2, сталь 20 с покрытием |  | – |
|  |  | сталь 12Х18Н10Т |  | НЖ |
| Е | Тип устройства крепления | В соответствии с 9.1 |  |  |
| N | Количество зондов длиной 3 м | При отсутствии зондов длиной 3, | 1,5 или 0,75 м |  |
| O | Количество зондов длиной 1,5 м | соответствующие им обозначения Z3, Z1,5 или |  |  |
| P | Количество зондов длиной 0,75 м | Z0,75 не указываются |  |  |
| Q | Количество соединителей длиной 1 м | При отсутствии соединителей длиной 1, 0,5 или |  |  |
| S | Количество соединителей длиной 0,5 м | 0,25 м соответствующие им обозначения C1, C0,5 |  |  |
| U | Количество соединителей длиной 0,25 м | или C0,25 не указываются. |  |  |
| Т | Пределы основной погрешности | ±5 мм |  | – |
|  |  | ±10 мм |  | 10 |
| H | Тип поплавка уровня | В соответствии с 9.5 |  |  |
| J | Тип поплавка раздела сред | В соответствии с 9.5 |  |  |
|  | Примечание - Коды вариантов исполнения по умолчанию (обозначены «-») в условном обо- |  |  |  |
| значении не указываются. |  |  |  |  |

27