Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Автоматика»

ОКП 42 1874

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЗАО «НПП «Автоматика»

______________ Ю.Ф. Петров

"___" ___________ 201__ г.

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

ПОПЛАВКОВЫЙ

СУЖ-П

Руководство по эксплуатации АВДП.468239.001.01РЭ

| РАЗРАБОТАНО: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Главный конструктор |
| заместитель начальника ОИТ | ЗАО «Автоматика плюс» |
| ЗАО «Автоматика плюс» |  |
| _________________ В.М. Дерябин | _______________ С.Г. Шмелёв |
| "___" __________________ 201__ г. | "___" _______________ 201__ г. |
|  | Начальник ОТКиМ |
|  | ЗАО «НПП «Автоматика» |
|  | _____________ К.В. Боровков |
|  | "___" ______________ 201__ г. |

г. Владимир

Оглавление

Введение	4

1 Назначение	4

2 Технические данные	4

3 Состав изделия	6

4 Устройство и принцип работы сигнализатора	7

5 Указания мер безопасности	8

6 Подготовка к работе	9

7 Возможные неисправности и способы их устранения	9

8 Техническое обслуживание	9

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	10

10 Гарантии изготовителя	10

11 Сведения о рекламациях	11

Приложение A

Габаритные и монтажные размеры	12

Приложение B

Схемы внешних соединений	16

Приложение C

Примеры использования сигнализаторов	17

Приложение D

Шифр заказа	18

Лист регистрации изменений	19

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и обеспечения правильной эксплуатации сигнализатора уровня жидко-сти поплавкового СУЖ-П, именуемого далее «сигнализатор».

Описываются назначение, принцип действия, приводятся технические ха-рактеристики, даются сведения о порядке работы и проверке технического состоя-ния.

Сигнализатор относится к индикаторным устройствам и не подлежит метро-логической аттестации и поверке.

Сигнализатор выпускается по ТУ 4218-058-10474265-2013.

  - Назначение

- Сигнализатор предназначен для сигнализации одного или двух предель-ных уровней жидкости в резервуарах и технологических аппаратах. Сигнализатор обеспечивает предотвращение перетока жидких продуктов, фиксацию предель-ных уровней, снижение ущерба от аварий и повышение безопасности.

- Сигнализатор предназначен для установки вне взрывоопасных зон по-мещений.

- В зависимости от материала погружаемой части конструкции сигнали-затор имеет следующие модификации:

СУЖ-П-С – сигнализатор уровня жидкости поплавковый с погружаемыми

элементами из нержавеющей стали; СУЖ-П-П – сигнализатор уровня жидкости поплавковый с погружаемыми

элементами из полипропилена.

  - Технические данные

- Длина погружаемой части сигнализатора L:

| – для СУЖ-П-С | от 100 до 2500 мм; |
| --- | --- |
| – для СУЖ-П-П | от 240 до 1500 мм. |
| 2.2 | Число точек контроля | 1 или 2. |
| 2.3 | Минимальное расстояние до точек контроля L1, L2: |
| – для СУЖ-П-С | 50 мм; |
| – для СУЖ-П-П | 60 мм. |
| 2.4 | Максимальное расстояние до точек контроля L1, L2: |
| – для СУЖ-П-С | 2450 мм; |
| – для СУЖ-П-П | 1380 мм. |
| 2.5 | Нестабильность (погрешность) срабатывания | ±5,0 мм. |

Примечание - За нестабильность срабатывания принимается максимальная раз-ность уровней, соответствующих трёхкратному переключению контактов сигнали-затора при повышении уровня (+) и при понижении уровня (-).

| Лист | АВДП.468239.001.01РЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

| 2.6 Дифференциал (гистерезис) срабатывания | 10 мм. |
| --- | --- |

Примечание - За дифференциал (гистерезис) срабатывания принимается минималь-ная разность значений уровня, соответствующих замыканию и размыканию кон-тактов сигнализатора.

| 2.7 Напряжение питания: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| – без реле-повторителей: | не требуется; |  |
| – с реле-повторителями: | =24 В ±10 % (0,03 | А). |
| 2.8 Максимальные параметры коммутируемой нагрузки* на контакты |
| встроенных герконов: |  |  |  |
| – ток, А | ~1,0; | =1,0; |
| – напряжение, В | ~250; | =50; |  |
| – мощность, ВА | ~50; | =50. |  |

Примечание - При работе на постоянном токе с активной нагрузкой для защиты контактов геркона применяются RC цепочки, подключаемые параллельно кон-тактам. При работе с индуктивной нагрузкой для защиты контактов геркона при-меняется защитный диод, подключаемый параллельно индуктивности. При работе с емкостной нагрузкой для защиты контактов геркона применяют защитный рези-стор, ограничивающий первоначальный бросок тока при коммутации.

2.9 Максимальные	параметры	коммутируемой	нагрузки	на	контакты

| встроенных реле (для модификации с реле-повторителями): |  |  |
| --- | --- | --- |
| – ток, А | ~16,0; | =16; | =1,0; | =0,3; |
| – напряжение, В | ~250; | =24; | =50; | =300; |
| – мощность, ВА | ~4000; |  | =50. |  |

- Напряжение изоляции электрических цепей относительно корпуса

500 В.

- Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей относи-тельно корпуса и между собой:

| – в нормальных условиях, не менее |  | 20 МОм, |
| --- | --- | --- |
| – при верхнем значении рабочей температуры +70°С, не менее | 5 МОм, |
| – при влажности воздуха 100 % и температуре +25°С, не менее | 1 МОм. |
| 2.12 Температура рабочей среды: |  |  |
| – для СУЖ-П-С | (-60... +120)°С; |
| – для СУЖ-П-П | (-10... +80)°С. |
| 2.13 Вязкость контролируемой среды, не более |  | 2 Па·с. |

Примечание - Вязкость не ограничивается при отсутствии застывания контролиру-емой среды на погружаемых элементах конструкции и отсутствии отложений на направляющей трубке, препятствующих перемещению поплавка.

|  |  | 2.14 Плотность рабочей среды: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | – для СУЖ-П-С, не менее | 0,7 | т/м 3; |
|  | – для СУЖ-П-П, не менее | 0,6 | т/м 3. |
|  |  | 2.15 Предельно допустимое рабочее избыточное давление: |  |  |
|  | – для СУЖ-П-С, не менее | 1,0 | МПа; |
|  |  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.001.01РЭ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |

– для СУЖ-П-П, не менее	0,4 МПа.

2.16 По устойчивости к климатическим воздействиям сигнализатор имеет

исполнение УХЛ 3.1*.

Условия эксплуатации:

1) температура окружающего воздуха:

– для СУЖ-П-С	(-40...+70)°С;

– для СУЖ-П-П	(-10...+70)°С;

2) относительная  влажность  окружающего  воздуха  при  35°С  и более

низких температурах без конденсации влаги:	до 95 %;

3) атмосферное давление	от 84 до 106,7 кПа.

2.17 По защищённости от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254 сиг-

нализатор имеет исполнение	IP65.

2.18 Исполнение по устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ

Р 52931	N2.

- Приложение A содержит габаритные и установочные размеры сигна-

лизаторов.

- Вес (зависит от длины погружаемой части L):

– СУЖ-П-С	от ? до ? кг;

– СУЖ-П-П	от ? до ? кг.

2.21 Сигнализатор относится к восстанавливаемым, ремонтируемым изде-лиям.

2.22 Срок службы, не менее	10 лет.

  - Состав изделия

- В комплект поставки входят:

| – Сигнализатор СУЖ-П | 1 | шт. |
| --- | --- | --- |
| – Паспорт (ПС) | 1 | экз. |
| – Руководство по эксплуатации (РЭ) | 1 | экз. |

Примечание - Допускается прилагать по одному экземпляру РЭ на партию до 10 сиг-нализаторов, поставляемых в один адрес.

3.2 Пример оформления заказа (Приложение C содержит шифр заказа): «СУЖ-П -С -1,4 -2(0,25NC-1,35NO) -Ф -К -Г -O – сигнализатор уровня

жидкости поплавковый для контроля уровня электролита в закрытом резервуаре глубиной 1,5 м с избыточным давлением до 0,07 МПа».

При заказе необходимо также указать: наименование контролируемой сре-ды, её вязкость и агрессивность относительно стали (полипропилена).

| Лист | АВДП.468239.001.01РЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

  - Устройство и принцип работы сигнализатора

- Сигнализатор состоит из направляющей трубки с герконами, магнит-ных поплавков с ограничительными кольцами, крепёжного элемента (фланец или бобышка) и клеммной головки с сальниковым кабельным вводом (Рисунок 1).

Головка

Фланец

Направляющая

трубка

Ограничитель

Поплавок

Рисунок 1 - Конструкция сигнализатора

В поплавках встроены постоянные магниты, так что их магнитные потоки пересекают направляющую трубу, по которой свободно перемещаются поплавки.

Внутри направляющей трубки из немагнитного материала расположен стержень с прикреплёнными на заданных уровнях магнитоуправляемыми кон-тактами (герконами) . Геркон внутри трубки, управляемый магнитным поплавком, перемещающимся в пределах ограничительных колец, представляет из себя гер-коновое реле (смотри Приложение C, Рисунок C.2, Рисунок C.3) . В зависимости от взаимного расположения геркона и поплавка при уровне жидкости ниже контрольной точки, реле может быть с размыкающим (NC) или замыкающим (NO) контактом. Ограничительные кольца предназначены для фиксации релейно-го сигнала при достижении заданного уровня контроля, путём ограничения хода поплавка. Кольца устанавливаются так, чтобы после достижения поплавком уров-ня контроля и замыкания (размыкания) геркона, дальнейшее поднятие уровня

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.001.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

контролируемой жидкости не привело к размыканию (замыканию) геркона. Диапазон перемещения поплавков относительно герконов задаётся установкой ограничительных колец.

Количество герконов определяется количеством контролируемых уровней. Контролируемые уровни определяются местом установки герконов. Контакты герконов выводятся в клеммную головку с помощью изолирован-

ных проводов. Подключение внешнего кабеля производится через сальниковый кабельный ввод и винтовые клеммники.

4.2 Работа сигнализатора происходит следующим образом.

Поплавок при изменении уровня жидкости перемещается по направляющей трубе.

При достижении поплавком контролируемого уровня разомкнутый геркон, попадая в магнитное поле постоянного магнита поплавка, замыкается (а замкну-тый, выходя из магнитного поля поплавка, размыкается) и выдает релейный сиг-нал на вторичный прибор.

Детали сигнализатора СУЖ-П-С, соприкасающиеся с контролируемой средой, изготавливаются из материалов, которые по устойчивости к воздействию контролируемой среды равнозначны или лучше стали 12Х18Н10Т. Детали сигна-лизатора СУЖ-П-П, соприкасающиеся с контролируемой средой, изготавливают-ся из полипропилена.

  - Степень защиты сигнализатора от проникновения воды и пыли (IP65) обеспечивается:

– заливкой резьбового соединения головки с направляющей трубкой компаун-дом;

– резиновыми уплотнительными прокладками между крышкой и корпусом го-ловки;

– сальниковым гермовводом с резиновой прокладкой и втулкой, установленной в отверстие для ввода соединительного кабеля и обжимаемой проходной гайкой.

  - Приложение C содержит примеры использования сигнализаторов.

  - Указания мер безопасности

- К монтажу и обслуживанию сигнализатора допускаются лица, прошед-шие специальное обучение по настоящему руководству по эксплуатации.

- По способу защиты человека от поражения электрическим током сигна-лизатор относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

- Не допускается применение сигнализатора для контроля сред, агрессив-ных по отношению к материалам, контактирующим с измеряемой средой.

- Корпус сигнализатора должен быть заземлён.

- Подключение внешних электрических цепей производить согласно мар-кировке при отключённом напряжении питания.

| Лист | АВДП.468239.001.01РЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

  - Подготовка к работе

- Сигнализатор установить на резервуаре вертикально и закрепить с по-мощью фланца или бобышки (смотри Приложение A).

- Подключить соединительные провода (смотри Приложение B).

Для внешних электрических соединений:

– отвернуть крышку клеммной головки.

– пропустить соединительный кабель через отверстие гермоввода, подключить его к винтовым клеммникам и зажать проходной гайкой.

– завернуть крышку головки, контролируя качество уплотнения.

7 Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправности |  | Вероятная причина |  | Способ устранения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходное состо- | Неисправность геркона или соедине- | 1. | Проверить исправность цепей и |  |
| яние контактов | ний геркона с клеммником в головке. | герконов мультиметром, изменяя по- |  |
| не соответству- |  |  | ложение поплавков вручную. |  |
| ет заказу |  |  | 2. | Отправить сигнализатор в ремонт. |  |
| При заполнении | 1. | Плотность жидкости ниже допу- | 1. | Применять сигнализатор для |  |
| резервуара со- | стимой (смотри п. 2.14 ). | контроля жидкостей допустимой |  |
| стояние герко- |  |  | плотности. |  |
| нов в контроль- | 2. | Поплавок не перемещается. | 2. | Очистить направляющую трубку |  |
| ных точках не |  |  | для свободного перемещения поплав- |  |
| изменяется |  |  | ков. |  |
|  | 3. | Неисправность геркона или соеди- | 3. | Отправить сигнализатор в ремонт. |  |
|  | нений геркона с клеммником в голов- |  |  |  |
|  | ке. |  |  |  |

8 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание заключается в периодическом внешнем осмотре и проверке электрического сопротивления изоляции.

8.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре устанавливается отсутствие механических поврежде-ний, правильность маркировки, проверке клеммных соединений. При наличии де-фектов определяется возможность дальнейшего применения сигнализатора.

8.2 Проверка электрического сопротивления изоляции цепей сигнализатора производится при отключенном электропитании мегомметром при напряжении 500 В постоянного тока между корпусом (винт заземления) и электрически со-единенными выходными клеммами каждого геркона (или реле-повторителя).

Сопротивление  изоляции  цепей  сигнализатора  должно  быть  не  менее

- Мом.

  - Периодичность технического обслуживания сигнализатора устанавли-вается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.001.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

      - Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

    - На клеммной головке должно быть нанесено:

– условное обозначение;

– температура рабочей среды;

– предельные значения коммутируемого напряжения, тока и мощности;

– название предприятия-изготовителя;

– номер сигнализатора и год изготовления.

    - На крышке клеммной головки должно быть нанесено исполнение «IP65» по ГОСТ 14254.

    - На внутренней стороне крышки клеммной головки должно быть нане-

сено:

– условное обозначение;

– схема подключения;

– предельные значения коммутируемого напряжения, тока и мощности;

– номер сигнализатора и год изготовления.

    - Сигнализатор и документация помещаются в пакеты из полиэтиленовой плёнки и укладываются в картонные коробки или деревянные ящики.

    - Сигнализатор транспортируется всеми видами закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках,

- соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование сигнализатора осуществляется в деревянном ящике или

картонной коробке.

Допускается транспортирование сигнализатора в контейнере.

Способ укладки сигнализатора в ящик должен исключать его перемещение во время транспортирования.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

- Сигнализатор должен храниться в отапливаемых помещениях с темпе-ратурой (5... 40)°С и относительной влажностью не более 80 %.

- Срок пребывания сигнализатора в соответствующих условиях транс-портирования – не более шести месяцев.

  - Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим РЭ.

- Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю.

- В случае обнаружения потребителем дефектов при условии соблюде-ния им правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение гарантий-

| Лист | АВДП.468239.001.01РЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

ного срока, предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет сигнализатор.

11 Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности сигнализатора по вине изготовителя неисправный сигнализатор с указанием признаков неисправностей и соответству-ющим актом направляется в адрес предприятия-изготовителя.

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.001.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Приложение A Габаритные и монтажные размеры

Рисунок A.1 - СУЖ-П-С с одним поплавком

| Лист | АВДП.468239.001.01РЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

Рисунок A.2 - СУЖ-П-П с одним поплавком

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.001.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок A.3 - СУЖ-П-С с двумя поплавками

| Лист | АВДП.468239.001.01РЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

Рисунок A.4 - СУЖ-П-П с двумя поплавками

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.001.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Приложение B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схемы внешних соединений |  |  |  |
|  | «СУЖ-П» |  |  | X1 |  |  |
|  |  | NC | NO | 1 | нагрузке250В,1А) |  |  |
|  | Верхний |  |  | 2 |  |  |  |
|  | уровень |  |  |  |  |  |  |
|  | (L1) |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К(до |  |  |
|  |  |  |  | X2 |  |  |  |
|  |  | NC | NO | 1 | нагрузке250В,1А) |  |  |
|  | Нижний |  |  | 2 |  |  |  |
|  | уровень |  |  |  |  |  |  |
|  | (L2) |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К(до |  |  |
| Рисунок B.1 - Прямое подключение к герконам (для сигнализатора без реле-повторителей) |
|  | «СУЖ-П» |  |  | X1 | К нагрузке(до~250В,16А) |  |  |
|  | Верхний |  | NC | 1 |  |  |  |
|  |  |  | NO | 2 |  |  |  |
|  | уровень |  |  |  |  |  |  |
|  | (L1) |  | Com | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | X3 |  |  |  |
|  |  |  | 24В | 1 | К источнику |  |  |
|  |  |  |  |  | питания =24В |  |  |
|  |  |  | 24В | 2 | произвольной |  |  |
|  |  |  |  |  | полярности |  |  |
|  |  |  |  | X2 | К нагрузке(до~250В,16А) |  |  |
|  | Нижний |  | NC | 1 |  |  |  |
|  |  |  | NO | 2 |  |  |  |
|  | уровень |  |  |  |  |  |  |
|  | (L2) |  | Com | 3 |  |  |  |
|  | Рисунок B.2 - Подключение сигнализатора со встроенными реле-повторителями |  |
| Лист | АВДП.468239.001.01РЭ |  |  |  |  |
| 16 |  | Изм | Лист № докум. | Подпись | Дата |

Приложение C

Примеры использования сигнализаторов

| Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация | Контроль | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «выше и ниже |  |  |
| «выше уровня» | «ниже уровня» | уровня» | наполнения | слива |

|  |  |  | S1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | L1 | вкл |  |
|  | S1 |  | отк | L |

S1

S1

NO

S1

откл L1

вкл

S1

NC

L1

S1

L2

S2

S1

NO

S1 S2

вкл откл откл вкл

S2

NC

|  |  | S1 S2 |
| --- | --- | --- |
|  | L1 | откл |
| S1 |  | откл |

| L2 | вкл |
| --- | --- |
| S2 | вкл |

S1  S2

NC	NC

L1

S1

L2

S2

S1

NO

S1 S2

|  | вкл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вкл | L |
|  | откл |  |  |  |
|  |  |  | отк |  |

S2

NO

Рисунок C.1 - Примеры использования сигнализаторов

|  | Ограничитель |  | Ограничитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона воздействия | Направляющая |  | Направляющая |
|  | трубка |  |  |
| магнита на геркон |  |  | трубка |
|  | Геркон |  |  |
| Поплавок |  | Поплавок | Геркон |
|  |  |  | Зона воздействия |
| Магнит |  |  |  |
|  |  |  | магнита на геркон |
|  |  | Магнит |  |

| Ограничитель | Ограничитель |
| --- | --- |
| Рисунок C.2 - Реализация размыкающего (NC) | Рисунок C.3 - Реализация замыкающего (NO) |
| контакта | контакта |

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.001.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Приложение D Шифр заказа

|  | СУЖ-П -х | -х -х (х х | ─х х) | --х -х -х | -х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие взрывозащиты: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  | - отсутствует |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ех |  | - искробезопасная электрическая цепь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (без встроенных реле-повторителей) в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплекте с блоком искрозащиты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коммутация нагрузки: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  | - контактами герконов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  | - контактами встроенных реле-повторителей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие клеммной головки: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  | - клеммная головка металлическая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  | - выходящий кабель 0,5 м (без головки) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип монтажа: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф |  | - фланцевый |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б |  | - бобышка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип контакта нижней точки контроля: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  | - замыкающий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NC |  | - размыкающий |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 - Расстояние до нижней точки контроля, м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип контакта верхней точки контроля: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  | - замыкающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NC |  | - размыкающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1 - Расстояние до верхней точки контроля, м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество точек контроля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - одна точка (поплавок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | - две точки (поплавка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L - Длина погружаемой части, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал элементов погружаемой части: |  |  |  |
|  |  |  | С |  | - нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П |  | - полипропилен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист |  | АВДП.468239.001.01РЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |
| --- | --- |
| Изм. | изме- | заме- | новых | аннули- |
|  | нен- | нен- |  | рован- |
|  | ных | ных |  | ных |

| Всего |  | Входящий № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № до- | сопроводи- |  |  |
| листов |  |  |  |  |
|  | кумен- | тельного до- | Подпись | Дата |
| в доку- |  |  |  |  |
| менте | та | кумента и |  |  |
|  |  | дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.001.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |