ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ

ТЕПЛОВЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ

| 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИП 101-1А-А1 | С-RU.П25.В.03089 |
| --- | --- |
|  | Сертификат соответствия |
| ИП 101-1А-А3 |  |
| ПАСПОРТ САПО.425212.004ПС | Декларация о соответствии |
|  | ТС № RU Д-RU.АЛ32.В.04807 |

Извещатели пожарные тепловые максимальные точечные ИП101-1А-А1, ИП101-1А-А3 (далее – извещатели) предназначены для работы в составе систем автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. По температуре и времени срабатывания извещатели ИП101-1А-А1 и ИП101-1А-А3 относятся соответственно к классам А1 и А3 по ГОСТ Р 53325.

Извещатели рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в закрытых отапливаемых помещениях совместно с приемно-контрольными охранно-пожарными приборами (ППКОП), имеющими шлейф пожарной сигнализации (ШПС) знакопостоянного или знакопеременного тока. Полярность подключения извещателя к ШПС может быть произвольной. Извещатель выдает сигнал «Пожар» в шлейф сигнализации путем увеличения потребляемого тока при превышении температуры окружающего воздуха установленного порогового значения.

Извещатель имеет светодиодную индикацию дежурного режима и режима «Пожар».

- извещателе реализован микропроцессорный анализ сигнала температурного датчика, позволяющий достигнуть высокой точности и малой инерционности срабатывания во всем диапазоне скоростей нарастания температуры.

- извещателе предусмотрена возможность подключения к ШПС ППКОП «Гранит», «Карат», «Циркон», «Кварц» (вар.1, 2), «Пирит» производства НПО «Сибирский Арсенал» и ООО «Альфа-Арсенал» без использования внешних ограничительных резисторов. Извещатель имеет контакты (клеммы 2 и 3 – см. рис.2) для подключения внешнего согласующего резистора при работе с другими ППКОП.

Извещатели не предназначены для использования в химически агрессивных средах.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИП101-1А-А1 | ИП101-1А-А3 |
| Диапазон температур срабатывания |  |  | + 54…+ 65 ºС | + 64…+ 76 ºС |
| Время срабатывания при повышении температуры со скоростью 3ºС/мин |  |  | 580…820 сек* | 580…960 сек* |
| Время срабатывания при повышении температуры со скоростью 30ºС/мин |  |  | 58…100 сек* | 58…144 сек* |
| Диапазон напряжений питания |  |  | 10…25 В |  |
| Потребляемый ток в дежурном режиме |  |  | не более 60 мкА |  |
| Остаточное напряжение на извещателе в режиме «Пожар» |  |  | не более 5,5 В |  |
| при токе через извещатель менее или равным 20мА |  |  |  |  |
| Встроенный резистор между клеммами 2 и 3 |  |  | 1,5 кОм |  |
| Средняя наработка на отказ |  |  | не менее 60000 часов |  |
| Габаритные размеры: высота / диаметр, не более |  |  | 34 мм / 62 мм |  |
| Масса, не более |  |  | 20 г |  |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 |  |  | IP30 |  |
| Диапазон рабочих температур |  |  | от минус 30 ºС до + 76 ºС |  |
| Относительная влажность воздуха при + 40°С, не более |  |  | 93% |  |
| Средний срок службы |  |  | не менее 10 лет |  |
| Средняя площадь, контролируемая одним |  | до 3,5 м | до 25 м2 |  |
| извещателем, |  | от 3,5 до 6,0 м | до 20 м2 |  |
| при высоте защищаемого помещения |  | от 6,0 до 9,0 м | до 15 м2 |  |

* для ИП101-1А-А1 начальная температура + 25ºС;	для ИП101-1А-А3 + 35ºС

| 3 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Условное обозначение | Кол-во | Примечание |
|  | Извещатель ИП 101-1А-А1 (ИП101-1А-А3) | 9 шт. | в одной упаковочной коробке |
|  | Паспорт САПО.425212.004ПС | 1 экз. | на одну упаковочную коробку |
| 4 | УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ |  |  |

Конструктивно извещатель выполнен в пластмассовом корпусе, состоящем из основания и крышки с выступающим решетчатым отсеком. Крышка крепится на основание на защёлку. На основании расположены два крепёжных отверстия для саморезов, два отверстия для проводов ШПС и размещена плата с тремя винтовыми клеммами для подключения извещателя к линии ШПС и установки, при необходимости, дополнительного резистора (рис.2). Для наружного монтажа проводов ШПС в крышке предусмотрена возможность сделать выемки. Материал корпуса – ABS-пластик.

  - дежурном режиме температура внешней среды измеряется извещателем дискретно,

- течение коротких интервалов времени, следующих с периодом 6…8 секунд. Каждое измерение сопровождается короткой вспышкой красного светодиодного индикатора.

При достижении порогового значения температуры среды извещатель переходит в режим «Пожар». В этом режиме ток, потребляемый от ШПС возрастает. Светодиодный индикатор непрерывно светится красным цветом.

Извещатели сохраняют состояние «Пожар» после окончания воздействия повышенной температуры. Переход извещателя в дежурный режим работы происходит при отключении напряжения ШПС на время не менее 2-х секунд.

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При установке, подготовке к работе и эксплуатации извещателей следует руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

Подключение к ШПС, а так же устранение неисправностей в ШПС должны проводиться в обесточенном состоянии ППКОП.

6 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

При размещении и эксплуатации извещателей необходимо руководствоваться федеральным законом: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Извещатели устанавливаются в верхней части помещения, как правило, на потолке, и включаются в ШПС параллельно (см. рис.1), согласно монтажным схемам, приведенным в документации на применяемый ППКОП.

Извещатели следует располагать с учетом исключения влияния на них тепловых воздействий, не связанных с пожаром.

Расстояние между извещателями при монтаже – согласно таблице:

| Максимальное расстояние: | до 3,5 м | 5,0 м / 2,5 м |
| --- | --- | --- |
| между извещателями / от извещателя до стены, | от 3,5 до 6,0 м | 4,5 м / 2,0 м |
| при высоте защищаемого помещения | от 6,0 до 9,0 м | 4,0 м / 2,0 м |

Максимальное количество извещателей, подключаемых к одному ШПС, рассчитывается исходя из допустимого для дежурного режима ППКОП тока шлейфа сигнализации и потребляемого извещателем тока – 60 мкА.

7 УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА КРАБОТЕ

Визуальным осмотром проверьте состояние корпуса извещателя. Снимите крышку. Разметьте место для установки извещателя. Расстояние между крепежными отверстиями

на основании извещателя – 40 мм, диаметр отверстий 3,5 мм. Крепление производится на саморезы.

Подключение извещателя к ШПС возможно следующими способами (см. рис.2): А – с использованием встроенного резистора 1,5 кОм; Б – с установкой параллельно или последовательно встроенному резистору дополнительного резистора.

Произведите монтаж и подключение извещателя к ШПС, установите крышку.

Не допускается падение извещателя на твердую поверхность с высоты более 0,5 м. Подключите ШПС с извещателями к приемно-контрольному прибору и произведите

проверку цепи шлейфа согласно инструкции приведенной в документации на ППКОП. Внимание! При подключении извещателя к ШПС ток короткого замыкания шлейфа ППКОП

не должен превышать 20 мА. При проверке работоспособности извещателей запрещается подключать их к источнику напряжения без ограничения тока.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

|  | Извещатели | пожарные |  | тепловые | максимальные |  | точечные | ИП101-1А-________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | количестве | 9шт. |  | соответствуют |  | конструкторской |  | документации | и |
| ТУ 4371-010-12690085-15, признаны годными к эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер партии ________ |  |  | Дата выпуска ___________ |  |  |  | Штамп ОТК |  |  |
| 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный | срок | эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более |  |  |  |  |  |  |
| 24 месяцев со дня изготовления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовитель | гарантирует соответствие |  |  | извещателей требованиям |  |  | технических условий |  |

ТУ 4371-010-12690085-15 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки извещателей. Отсутствие

11 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

Рис.1 Типовая схема подключения извещателей ИП101-1А-А1(А3) к ППКОП со знакопостоянным ШПС.

Величина резистора Rок определяется в соответствии с техническим описанием ППКОП.

ППКОП Гранит-3,5,8,12(А)

Гранит-3,5,8,12 (USB) с ком.

Гранит-8Р Гранит-16,24 Гранит-2,4(А)

Циркон-3,5,6,8

Кварц (вар.1, 2) Карат Пирит

Варианты подключения дополнительного резистора Rдоп

Величина резистора Rдоп определяется в соответствии с техническим описанием ППКОП

Рис.2 Схемы подключения извещателя к ШПС

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Извещатели не содержат драгоценных и токсичных материалов и утилизируются обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.

Корпусные детали извещателей сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.

02.07.2015  ИП101-1А-А1/А3