ОП 073	ГБ 05

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДОТЭС

Руководство по эксплуатации ЖСКФ 405242.004 РЭ

Содержание

Лист

- Назначение....................................………………………………..….………....... 3

- Основные технические данные и характеристики..……………….…………..  3

- Комплект поставки………………………………….…………………………...  4

- Устройство и работа ДОТЭС......……….........………………………………….  4

- Указание мер промышленной безопасности…………...………………………  4

- Подготовка к работе……………..…….…………………..…………………….  5

- Порядок работы..............................……………………………………………… 6

8	Техническое обслуживание......................………………….………..…………	6

- Методика контроля…………..…………............……………………..................  6

- Транспортирование и правила хранения.........……………………..…………..  7

- Маркирование и пломбирование..………………………………….................... 8

- Гарантийные обязательства...................……………………………..………….  8

Приложение А Сборочные чертежи ДОТЭС………..………………………… 9 Приложение Б Схема электрическая принципиальная ДОТЭС……………… 12

Лист регистрации изменений……….……………………………………………… 13

Лист

|  |  |  | ЖСКФ.425242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № документа | Подпись | Дата | 2 |

1  Назначение

1.1 Извещатель пожарный тепловой для объектов специального назначения ДОТЭС (в дальнейшем – ДОТЭС) предназначен для применения в системах пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. ДОТЭС устанавливается вблизи технологического оборудования насосных станций магистральных нефтегазопроводов (резервуарных парков, наливных эстакад и т.п.) и обеспечивает сигнализацию о достижении температуры выше допустимой.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.9, гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

ДОТЭС соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ 14254 (группа

IP67).

Условия эксплуатации:

- температура от минус 60 до 90 °С для ДОТЭС-1, от минус 60 до 170 °С для ДОТЭС-2, от минус 60 до 190 °С для ДОТЭС-3 и от минус 60 до 240 °С для ДОТЭС-4;

- атмосферное давление от 0,01 до 300кПа;

- относительная влажность воздуха	до 93 % при температуре 40 °С.

ДОТЭС состоит из блока термочувствительного и коробки клеммной взрывозащищенной. ДОТЭС изготавливают следующих исполнений в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Условное | Обозначение основного | Тип | Тип колодки |
| --- | --- | --- | --- |
| обозначение | конструкторского | биметаллического | клеммной |
| исполнения | документа | реле |  |
| ДОТЭС-1 | ЖСКФ.405242.004 | KSD-85 | 240 – 424 |
| ДОТЭС-2 | ЖСКФ.405242.004-01 | KSD-160 | 240 – 424 |
| ДОТЭС-3 | ЖСКФ.405242.004-02 | KSD-180 | 240 – 424 |
| ДОТЭС-4 | ЖСКФ.405242.004-03 | 52N12T044(225/175) | 240 – 424 |

2 Основные технические данные и характеристики 2.1 Габаритные размеры ДОТЭС не более, мм: 300×130×90.

- Масса ДОТЭС не более, кг: 2,3.

- Температура и время срабатывания ДОТЭС находятся в пределах, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Условное | Обозначение основного | Температура | Температура | Максимальное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | конструкторского | срабатывания, | отпускания, | время сраба- |
| исполнения | документа | °С |  | °С |  | тывания, с |
| ДОТЭС-1 | ЖСКФ.405242.004 | 85 | ± | 3 | 65 | ± | 7 | 120 |
| ДОТЭС-2 | ЖСКФ.405242.004-01 | 160 | ± | 10 | 130 | ± | 15 | 120 |
| ДОТЭС-3 | ЖСКФ.405242.004-02 | 180 | ± | 10 | 140 | ± | 15 | 120 |
| ДОТЭС-4 | ЖСКФ.405242.004-03 | 225 | ± | 10 | 175 | ± | 10 | 120 |

2.4 ДОТЭС имеет выходные сигналы в виде нормально замкнутых «сухих» контактов реле. При температуре срабатывания контакты реле размыкаются.

2.5 ДОТЭС обеспечивает автоматический возврат в исходное состояние при уменьшении температуры до значений, указанных в таблице 2.

2.6 Электрическая изоляция между закороченными выходными контактами ДОТЭС и корпусом выдерживает в течение 1 мин синусоидальное переменное напряжение 1,5 кВ частотой 50 Гц при температуре окружающего воздуха (25 ± 10) °C и относительной влажности 80%.

2.7 Электрическое сопротивление изоляции между закороченными выходными контактами ДОТЭС и корпусом не менее:

Лист

|  |  |  | ЖСКФ.425242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № документа | Подпись | Дата | 3 |

20 МОм при температуре (25 ± 10) °C и относительной влажности не более 80%; 5 МОм при температуре верхнего предела эксплуатации;

1 МОм при температуре 35 °C и относительной влажности 95%.

  - ДОТЭС обеспечивает круглосуточную непрерывную работу.

  - ДОТЭС устойчив и прочен к воздействию повышенной температуры на 15°С выше температуры срабатывания и пониженной температуры окружающей среды минус 60 оС.

  - ДОТЭС устойчив к циклическому воздействию относительной влажности окружающего воздуха 95 % при температуре 25 оС.

  - ДОТЭС устойчив и прочен к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 93 % при температуре 40 оС.

  - ДОТЭС устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с ускорением 4,905 м/с2 (0,5 g) в диапазоне частот от 10 до 150 Гц.

  - ДОТЭС прочен к воздействию синусоидальной вибрации с ускорением 9,81 м/с2 (1 g) в диапазоне частот от 10 до 150 Гц.

  - ДОТЭС устойчив к воздействию одиночных ударных импульсов полусинусоидальной формы. Пиковое ускорение должно быть не менее 50 м/с2, длительность импульса должна быть

- пределах от 10 до 20 мс.

  - ДОТЭС устойчив к воздействию электростатических разрядов, Степень жесткости не ниже 4 по НПБ 57-97.

  - ДОТЭС устойчив к воздействию магнитного поля с частотой 50 Гц. Степень жесткости 4

по НПБ 57-97.

  - Корпус ДОТЭС соответствует требованиям ГОСТ 14254 по группе IP67.

  - Контакты реле блока термочувствительного обеспечивают коммутацию напряжения переменного тока до 220 В при токе до 10 А.

  - Средняя наработка на отказ не менее 200 000 ч.

  - Средний срок службы ДОТЭС не менее 10 лет.

3  Комплект поставки

В комплект поставки входят:

а) ДОТЭС, исполнение в соответствии с таблицей 1; б) паспорт ЖСКФ.405242.004 ПС;

в) руководство по эксплуатации ЖСКФ.405242.004 РЭ – 1 экз. на партию ДОТЭС не более 10 шт., поставляемых в один адрес;

г) комплект принадлежностей.

4  Устройство и работа ДОТЭС

4.1	Сборочные чертежи ДОТЭС представлены в приложении А.

4.2 ДОТЭС состоит из блока термочувствительного и коробки клеммной взрывозащищенной.

Блок термочувствительный состоит из корпуса, реле биметаллического, резьбового колпачка и штуцера переходного с резьбой М16×1,5. Реле находится внутри корпуса и прижимается к торцу корпуса резьбовым колпачком .

Весь блок ставится на резьбу М16×1,5 в коробку клеммную взрывозащищенную и фиксируется стопорной шайбой.

Взрывозащита обеспечивается моментом затяжки болтов на крышке , резьбовых соединений на штуцере и конструктивными элементами соединений (длина и шаг резьбы, длина посадочных и присоединительных поверхностей).

5  Указание мер промышленной безопасности

- Безопасность конструкции ДОТЭС соответствует ГОСТ 12.2.007.0. По способу защиты

человека от поражения электрическим током ДОТЭС соответствует классу I.

Лист

|  |  |  | ЖСКФ.425242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № документа | Подпись | Дата | 4 |

- ДОТЭС имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" по ГОСТ Р 51330.1 и уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICТ5 – для ДОТЭС-1, 1ExdIICT3 – для ДОТЭС-2, ДОТЭС-3, 1ExdIICT2 – для ДОТЭС-4 по ГОСТ Р 51330.0.

- Обеспечение взрывозащищенности

Взрывозащищенность ДОТЭС достигнута за счет:

- заключения токоведущих частей во взрывонепроницаемую оболочку с взрывонепроницаемыми резьбовыми соединениями в местах сопряжения деталей взрывонепроницаемой оболочки, способную выдержать давление взрыва и исключить передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Сопряжения деталей на чертежах обозначены словом «Взрыв» с указанием допустимых параметров взрывозащиты: шероховатости поверхностей, образующих взрывонепроницаемые соединения, осевой длины и шага резьбы для резьбовых взрывонепроницаемых соединений, согласно требованиям ГОСТ Р 51330.1-99;

- ограничения температуры нагрева наружных частей ДОТЭС;

- уплотнения кабеля в кабельном вводе специальным резиновым кольцом по ГОСТ Р

51330.1-99;

- предохранения от самоотвинчивания всех болтов, крепящих детали, обеспечивающих взрывозащиту датчиков, а также токоведущих и заземляющих зажимов с помощью пружинных или стопорных шайб;

- высокой механической прочности ДОТЭС по ГОСТ Р 51330.0-99;

- наличия предупредительной надписи на крышке корпуса ДОТЭС:  «Открывать,

отключив от сети!»;

- защиты консистентной смазкой всех поверхностей, обозначенных словом «Взрыв»;

- корпус ДОТЭС имеет степень защиты не ниже IP67 по ГОСТ 14254-80.

6  Подготовка к работе

6.1 ДОТЭС устанавливается во взрывоопасных зонах. При этом следует руководствоваться настоящим руководством, главой ЭШ -13 «Электроустановки взрывоопасных производств» ПТЭ и ПТБ, «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ, инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74 и другими нормативными документами.

6.2 Перед монтажом ДОТЭС должен быть осмотрен. При осмотре визуально следует проверить:

а) целостность оболочки и резьбовых взрывонепроницаемых поверхностей; б) наличие всех крепящих элементов; в) наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи; г) наличие заземляющих устройств;

д) наличие средств уплотнения кабеля и кабельного ввода.

6.3 ДОТЭС должен быть заземлен как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130-75. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ и инструкцией ВСН 332-74.

Наружный заземляющий зажим ДОТЭС соединить стальной шиной с общей линией заземления. Наружный заземляющий проводник должен быть тщательно зачищен, а соединение его с наружным заземляющим зажимом должно быть предохранено от коррозии посредством нанесения консистентной смазки.

После проведения заземления необходимо с помощью омметра проверить величину сопротивления заземления. Его величина не должна превышать 4 Ом.

6.4 При монтаже ДОТЭС необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке.

6.5 Съемные детали должны прилегать к корпусу настолько плотно, насколько позволяет конструкция.

Лист

|  |  |  | ЖСКФ.425242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № документа | Подпись | Дата | 5 |

6.6 Уплотнение кабеля на кабельном вводе должно быть выполнено самым тщательным образом, так как от этого зависит взрывонепроницаемость ДОТЭС.

7  Порядок работы.

  - К работе с ДОТЭС допускаются лица, знающие его устройство, изучившие настоящее РЭ, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками,

- том числе во взрывоопасных зонах.

  - При работе с ДОТЭС должны выполняться мероприятия по технике безопасности в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП),

- том числе гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

  - ДОТЭС должны иметь внутреннее и наружное заземляющие устройства и знаки заземления по ГОСТ 21130-75.

  - При работе с ДОТЭС должно обеспечиваться соблюдение всех требований и параметров, указанных в разделах 5 и 6.2 настоящего РЭ.

8  Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание сводится к периодическому внешнему осмотру ДОТЭС. При этом обращается внимание на целостность всех деталей и узлов ДОТЭС, сохранности цепи заземления корпуса ДОТЭС и подходящих к ним кабелей.

Периодичность осмотров устанавливает потребитель в зависимости от условий эксплуатации ДОТЭС.

9  Методика контроля

9.1 Общие положения Все испытания проводят в нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха 20 ± 5 °C;

- относительная влажность окружающего воздуха - от 30 до 80%; - атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа; погрешность измерения температуры не должна превышать ±3 оС.

9.2 Операции контроля При проведении контроля должны быть выполнены операции, указанные в таблице 3.

Таблица 4

|  | № | Номер пункта | Обязательность проведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | методики |  |  |
|  |  |  | при первичном |  |
|  | Наименование операции |  |  | в процессе |
|  |  | контроля | контроле и |  |
|  |  |  |  | эксплуатации |
|  |  |  | после ремонта |  |
| 1 | Проверка электрической | 9.3.1 | + | - |
| прочности изоляции |  |  |  |
| 2 | Проверка электрического | 9.3.2 | + | - |
| сопротивления изоляции |  |  |  |
| 3 | Определение температуры и | 9.3.3 | + | + |
| времени срабатывания |  |  |  |

9.3 Проведение контроля 9.3.1. Проверку электрической прочности изоляции ДОТЭС между закороченными

выходными контактами и корпусом производят с помощью прибора для испытания электрической прочности УПУ-10 ОИ.2029-80 ТУ в следующей последовательности:

подключают УПУ-10 одним выводом к закороченным выходным контактам, а вторым – к корпусу;

Лист

|  |  |  | ЖСКФ.425242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № документа | Подпись | Дата | 6 |

включают установку УПУ-10 и плавно в течение (5-10) с увеличивают испытательное напряжение от 0 до 1,5 кВ, контролируя его по вольтметру, выдерживают изоляцию под напряжением в течение 1 мин, затем плавно в течение (5-10) с снижают испытательное напряжение до нуля и выключают установку;

ДОТЭС считают выдержавшим испытание, если не произошло пробоя или поверхностного перекрытия.

9.3.2. Проверку величины сопротивления изоляции ДОТЭС между закороченными выходными контактами и корпусом проводят, используя мегомметр Ф4101 25-04-2467-75 ТУ, в следующей последовательности : подключают один вывод мегомметра к закороченным выходным контактам, а другой – к корпусу и измеряют сопротивление изоляции.

Испытания  считают  удовлетворительными,  если  сопротивление  изоляции  не  менее

- МОм.

  - Определение температуры срабатывания ДОТЭС производят следующим образом: блок термочувствительный ДОТЭС устанавливают в колодец выравнивающего блока ТС 600-2 ДДШ

2.998.015 ТУ, имеющим комнатную температуру (20 ± 5) оС.

Повышают температуру в рабочей камере до значения, равного минимальной температуре срабатывания (допуск по установке и поддержанию температуры – минус 3 оС). Начинают отсчет времени. Выдерживают ДОТЭС при данной температуре в течение двух часов, контролируя отсутствие срабатывания.

Повышают температуру в рабочей камере до значения, равного максимальной температуре срабатывания (допуск по установке и поддержанию температуры – плюс 3 оС). Начинают отсчет времени. Выдерживают ДОТЭС при данной температуре до момента срабатывания, но не более времени срабатывания, указанного в таблице 2. Факт срабатывания фиксируют с помощью прибора комбинированного Ц4311 25-04-3300- 77 ТУ, включенного в режим измерения сопротивления и подключенного к выходным контактам ДОТЭС. Показание прибора должно стать равным бесконечности.

ДОТЭС считают выдержавшим испытание, если при минимальной температуре срабатывание отсутствует, при максимальной температуре происходит срабатывание за время, не превышающее указанное в таблице 2.

9.4 Оформление результатов контроля 9.4.1. Положительные результаты контроля оформляются свидетельством установленной

формы или в разделе «Свидетельство о приемке» руководства по эксплуатации.

9.4.2. ДОТЭС, удовлетворяющие требованиям настоящей методики контроля, признаются годными.

9.4.3. ДОТЭС, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики контроля, к эксплуатации не допускаются и на них выдается «Извещение о непригодности».

10 Транспортирование и правила хранения

10.1 ДОТЭС, упакованные изготовителем, могут транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными ДОТЭС от атмосферных осадков.

При транспортировании самолетом ДОТЭС должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при транспортировании не допускается.

10.2 Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемых для перевозки ДОТЭС, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.

10.3 ДОТЭС, упакованные изготовителем, в течение гарантийного срока хранения должны храниться согласно группе 1Л по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей.

Лист

|  |  |  | ЖСКФ.425242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № документа | Подпись | Дата | 7 |

11 Маркирование и пломбирование

11.1 Маркировка ДОТЭС должна содержать: а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) условное обозначение ДОТЭС в соответствии с таблицей 1; в) знак органа по сертификации;

г) маркировку взрывозащиты 1ExdIICТ5 – для ДОТЭС-1, 1ExdIICT3 – для ДОТЭС-2,

ДОТЭС-3, 1ExdIICT2 – для ДОТЭС-4;

д) диапазон рабочих температур от минус 60 до 90 °С для ДОТЭС-1, от минус 60 до 170 °С для ДОТЭС-2, от минус 60 до 190 °С для ДОТЭС-3 и от минус 60 до 240 °С для ДОТЭС-4;

е) степень защиты корпуса IP67;

ж) допустимые значения напряжения и тока, коммутируемых контактами реле – 220 В, 10 А; з) заводской номер; и) год выпуска.

- Маркировка должна быть нанесена одним из способов: ударным, фотохимпечатью, фотохимтраввлением, гравировкой или прессованием. Способ и качество маркировки должны обеспечивать сохранность ее в течение срока службы ДОТЭС.

- Маркировка транспортной тары должна производиться по ГОСТ 14192 и чертежам предприятия-изготовителя. Маркировка должна наноситься несмываемой краской непосредственно на тару, окраской по трафарету или методом штемпелевания. На транспортной таре должны быть нанесены основные и дополнительные надписи по ГОСТ 14192 и манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь от влаги».

- ДОТЭС опломбирован пломбами предприятия-изготовителя

12 Гарантийные обязательства

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие ДОТЭС требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем РЭ.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня ввода ДОТЭС в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента его изготовления.

12.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления ДОТЭС, при соблюдении условий хранения, установленных в РЭ.

Почтовый адрес изготовителя - ЗАО «Электронстандарт - прибор», 188301, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. 120-й Гатчинской дивизии .

Юридический адрес - 192286, г. Санкт-Петербург , пр. Славы д.35 корп 2

12.4 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя ДОТЭС.

Лист

|  |  |  | ЖСКФ.425242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № документа | Подпись | Дата | 8 |

Приложение А

Рисунок А.1 Сборочный чертеж ДОТЭС (блок термочувствительный)

Лист

|  |  |  | ЖСКФ.425242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № документа | Подпись | Дата | 9 |

Приложение А

Рисунок А.2 Сборочный чертеж ДОТЭС (коробка клеммная)

Лист

|  |  |  |  | ЖСКФ.405242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист № документа | Подпись | Дата | 10 |

Приложение А

Рисунок А.3 Сборочный чертеж ДОТЭС в комплекте с КВЭС

Лист

|  |  |  |  | ЖСКФ.405242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист № документа | Подпись | Дата | 11 |

Приложение Б

Рисунок Б Схема электрическая принципиальная ДОТЭС

Лист

|  |  |  | ЖСКФ.425242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № документа | Подпись | Дата | 12 |

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) | Всего |  | Вход. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № | № | Под- |  |
| Изм. | изме- | заме- |  | анну- | листов |  | сопро- |  | Дата |
|  | нен- | нен- | новых | лиро- | (стра- | докум. | водит. | пись |  |
|  | ных | ных |  | ванных | ниц) |  | докум. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и дата |  |  |

Лист

|  |  |  | ЖСКФ.425242.004 РЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № документа | Подпись | Дата | 13 |