908.2335.00.000 РЭ	Лист	1	Листов	32

ТР

ТАБЛО СВЕТОЗВУКОВОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОЕ

модели ФИЛИН-Т

Руководство по эксплуатации

908.2335.00.000 РЭ

908.2335.00.000 РЭ	Лист	2	Листов	32

908.2335.00.000 РЭ	Лист	3	Листов	32

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) предназначено для изуче-ния устройства и правильной эксплуатации Табло светозвукового комбинированного взрывоза-щищённого модели ФИЛИН-Т (далее по тексту - Табло).

К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию Табло может быть допущен аттестованный персонал специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии, ознакомленный с настоящим РЭ и прошедший инструктаж по ТБ.

1 Описание и работа

1.1 Назначение и условия эксплуатации Табло предназначены для обеспечения возможности подачи звуковых и световых

(текстовых или знаковых) тревожных сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приёмо-контрольными устройствами.

Табло соответствуют конструкторской  документации  908.2335.00.000, 908.2336.00.000,

908.2484.00.000, 908.2485.00.000, 908.2534.00.000, 908.2534.00.000, требованиям ГОСТ Р 52931-

2008, ГОСТ 14254-96, ГОСТ Р 53325-2009, ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ

30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ТР ТС 012/2011 и ТУ 4371-129-12150638-2006.

Конструкция, габаритные размеры и средства взрывозащиты Табло приведены на рисун-ках в приложении А.

Табло могут быть применены в взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов по

ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95), ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10-95), ГОСТ Р

51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14-96) и во взрывоопасных зонах и помещениях всех классов в соответствии с ″Правилами устройства электроустановок″ (ПУЭ) гл. 7.3 и другими нормативно-техническими документами, регламентирующими примене-ние электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Табло выпускаются под техническим наблюдением Российского Морского Регистра судо-ходства. В условном обозначении Табло проставляется дополнительный буквенный шифр МР, а также с приемкой ОКК (отдела контроля качества - дополнительный буквенный шифр отсутству-ет).

Табло с шифром МР предназначены для эксплуатации на кораблях, морских судах с не-ограниченным районом плавания и речных судах и удовлетворяют требованиям «Правил класси-фикации и постройки морских судов» Российского морского регистра судоходства.

Табло с шифром МР рассчитаны для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 100 % при температуре до 500С.

Табло с шифром МР предназначены для эксплуатации  для климатического исполнения

| ОМ2 по ГОСТ 15150-69. |  |
| --- | --- |
| Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 | IP56 |

Вид взрывозащиты Табло – ″взрывонепроницаемая оболочка″, маркировка взрывозащиты

1ExdIIВT6 Х по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998),

знак Х указывает на особые условия монтажа и эксплуатации (см п. 2.4.1 настоящего РЭ). Табло по климатическому исполнению соответствуют:

| - Филин-Т-12-А |  | исполнению УХЛ1.1 по ГОСТ 15150 в температурном диапазоне от |  |
| --- | --- | --- | --- |
| минус 40 | до 70°С для работы в атмосфере типа II по ГОСТ 15150; |  |  |
| - Филин-Т-12-Н |  | исполнению УХЛ1.1 по ГОСТ 15150 в температурном диапазоне от |  |
| минус 40 | до 70°С для работы в атмосфере типа II, III и IV по ГОСТ 15150; |  |  |
| - Филин-Т-12 -МР - А |  |  | исполнению ОМ2 по ГОСТ 15150 в температурном диапазоне |
| от минус 40 до 70°С для работы в атмосфере типа III по ГОСТ 15150; |  |  |  |
| - Филин-Т-220-А |  | исполнению УХЛ1.1 по ГОСТ 15150 в температурном диапазоне от |  |
| минус 40 | до 50°С для работы в атмосфере типа II по ГОСТ 15150; |  |  |
| -Филин-Т-12-МР-Н |  |  | исполнению ОМ2 по ГОСТ 15150 в температурном диапазоне от |

минус 40 до 70°С для работы в атмосфере типа II, III и IV по ГОСТ 15150;

908.2335.00.000 РЭ	Лист	4	Листов	32

-Филин-Т-220-Н исполнению УХЛ1.1 по ГОСТ 15150 в температурном диапазоне от минус 40 до 50°С для работы в атмосфере типа II, III и IV по ГОСТ 15150;

- Филин-Т-220 -МР - А	исполнению	ОМ2 по	ГОСТ 15150 в температурном диапазоне

от минус 40 до 70°С для работы в атмосфере типа III по ГОСТ 15150;

-Филин-Т-220-МР-Н	исполнению	ОМ2 по	ГОСТ 15150 в температурном диапазоне

от минус 40 до 50°С для работы в атмосфере типа II, III и IV по ГОСТ 15150;

Материал корпуса Табло – коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т или  алюминиевый

сплав АК7 или АК9 (с содержанием Mg ≤7,5% ) с защитным покрытием (полимерная краска). Табло поставляются с кабельными вводами различных исполнений (для открытой про-кладки  кабеля К, для прокладки кабеля в трубе Т, для присоединения бронированного кабеля Б, для прокладки кабеля в металлорукаве М) или с резьбовыми заглушками (З-М20, З-М25 или

З-М27) под кабельные вводы Заказчика.

По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты Табло отно-сятся к группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

Табло в нерабочем состоянии (хранение, транспортирование и при перерывах в работе) соответствует ГОСТ Р 52931-2008 и условиям хранения и транспортирования 4 по

ГОСТ 15150-69.

При записи Табло в технической документации и при заказе необходимо указать:

ФИЛИН-Т-МР- 12- Н - Т-3/4 -18 -К/Ч - ПОЖАР - ТУ 4371-129-12150638-2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9

1-	тип прибора ФИЛИН-Т;

2-	дополнительный шифр приёмки (только для МР);

3-	напряжение питания:

12 – постоянное напряжение в диапазоне от 10,8 до 28 В;

12-Охр-1 - от 10,8 до 28,0 В постоянного тока (модель с раздельным питанием схем

управления свечением	надписи и  управления	звуковым сигналом  - для применения в

системах пожарно-охранной  сигнализации)

12-Охр-3 - от 10,8 до 28,0 В постоянного тока (модель с раздельным питанием схем

свечения нижней надписи,	свечения верхней надписи и  звукового сигнала  - для приме-

нения в системах пожарно-охранной  сигнализации)

220 – переменное напряжение 220 В частотой 50 Гц;

4-материал корпуса:

Н - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;

А – алюминиевый сплав;

5-тип штуцера кабельного ввода (резьбовой заглушки):

-Т- G3/4 - для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G 3\4-В; -Т- G1/2 -для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2-В, (ис-

пользуется для кабелей диаметром от 8 до 12 мм);

  - К- под кабель для открытой прокладки;

  - Б - под бронированный кабель;

- М–16 - для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ-16 (для кабелей диамет-

ром от 6 до 14 мм); - М–22 - для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ-22 (для кабелей диаметром

от 14 до 18 мм);

- КТ- G1/2 - с кабелем в резиновой изоляции длиной 1,5м, выходящем из кабельно-го ввода для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G ½ (не применятся для ФИЛИН-Т-12-Охр-1, Филин-Т-12-Охр-2, Филин-Т-12-Охр-3);

- КТ- G1/2- 2,0 - то же, но с кабелем длиной 2 метра (не применятся для ФИЛИН-

Т-12-Охр-1, Филин-Т-12-Охр-3);

- КТ- G3/4 - с кабелем в резиновой изоляции длиной 1,5м, выходящем из  ка-

бельного ввода для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G ¾ (не при-менятся для ФИЛИН-Т-12-Охр-1 , Филин-Т-12-Охр-3);

- КТ- G3/4- L - то же, но с кабелем заказанной длины, где L – длина кабеля от 1,5 до 10,0 метров, (не применятся для ФИЛИН-Т-12-Охр-1 , Филин-Т-12-Охр-3);

- З-М20 – резьбовая заглушка вместо кабельного ввода, резьба на корпусе М20х1,5;

908.2335.00.000 РЭ	Лист	5	Листов	32

- З-М25 – резьбовая заглушка вместо кабельного ввода, резьба на корпусе М25х1,5; - З-М27 – резьбовая заглушка вместо кабельного ввода, резьба на корпусе М27х2;

- – диаметр подключаемых кабелей:

  - без обозначения - от 8 до 14 мм;

- 18 - для кабелей диаметром от 14 до 18 мм; 7 -цвет свечения надписи (надписей)/ цвет фона: К- красный, Ж- желтый, З- зеленый, С-

синий, Ч- чёрный (только фон) , Б- белый ( вместо белого может быть применён фон светло-серого цвета);

например: для Филин-Т-12, Филин-Т-220, Филин-Т-12-Охр-3 - К/Ч (цвет свече-ния – красный, цвет фона – чёрный);

для и Филин-Т-12-Охр-3 - З, К/Ч ( цвет свечения нижней надписи – зелёный, цвет свечения верхней надписи – красный, цвет фона – чёрный)

8- текст надписи, например "ПОЖАР", или ГАЗ, УХОДИ, или знак (пиктограмма); при заказе пиктограммы заказчик должен представить её рисунок или эскиз;

например: для Филин-Т-12 и Филин-Т-220, Филин-Т-12-Охр-1 - "ПОЖАР"; Филин-Т-12-Охр-3 - ″ТРЕВОГА″ (текст нижней надписи), ГАЗ, УХОДИ (текст верхней надписи);

9 – обозначение технических условий. Примеры обозначения при заказе:

1 Табло светозвуковое взрывозащищённое с приёмкой ОКК, питание постоянным напряжением в диапазоне от 10,8 до 28 В, корпус из нержавеющей стали, с прокладкой кабеля диаметром от 8 до 14 мм в трубе, резьба G 3/4-B, цвет свечения – красный, фон – чёрный, текст надписи – ПОЖАР

ФИЛИН-Т- 12- Н -Т- G 3/4- К/Ч - ПОЖАР ТУ 4371-129-12150638-2006

2 Табло светозвуковое взрывозащищённое с приёмкой ОКК, питание постоянным напряжением в диапазоне от 10,8 до 28 В, с раздельным питанием схем управления свечения нижней надписи и свечения верхней надписи со звуковым сигналом, корпус из нержавеющей стали, с прокладкой кабеля диаметром от 8 до 14 мм в трубе, резьба G 1/2-B, цвет свечения нижней надписи – зелёный, цвет свечения верхней надписи - красный, фон – чёрный, текст нижней надписи – ВНИМАНИЕ, текст верхней надписи - ГАЗ – УХОДИ!

3 Табло светозвуковое взрывозащищённое с приёмкой ОКК, питание постоянным напряжением в диапазоне от 10,8 до 28 В, с раздельным питанием схем управления свечения надписи и управления звуковым сигналом, корпус из нержавеющей стали, с заглушками М25х1,5, цвет свечения надписи – зелёный, фон – чёрный, текст надписи - ГАЗ – УХОДИ!

ФИЛИН-Т- 12-Охр-1- Н -Т- ЕхЗУ-25 - З/Ч - ГАЗ-УХОДИ	ТУ 4371-129-12150638-2006

4 Табло светозвуковое взрывозащищённое, изготовленное под надзором Российского Морского Регистра судоходства, питание напряжением 220 В, корпус из нержавеющей стали, с кабелем в резиновой изоляции длиной 2 м, выходящим из кабельного ввода для прокладки кабеля диаметром от 8 до 12 мм в трубе с присоединительной резьбой G ½; цвет свечения – красный, фон – чёрный, текст надписи – ПОЖАР -

ФИЛИН-Т- МР- 220- Н -КТ-G 1/2-2,0- К/Ч - ПОЖАР ТУ 4371-129-12150638-2006

5 Табло светозвуковое взрывозащищённое с приёмкой ОКК, питание постоянным напряжением в диапазоне от 10,8 до 28 В, с раздельным питанием схем управления свечения нижней надписи, свечения верхней надписи, звукового сигнала, корпус из нержавеющей стали, с прокладкой кабеля диаметром от 8 до 14 мм в трубе, резьба G 1/2-B, цвет свечения нижней надписи – зелёный, цвет свечения верхней надписи - красный, фон – чёрный, текст нижней надписи – ВНИМАНИЕ, текст верхней надписи - ГАЗ – УХОДИ!

ФИЛИН-Т- 12-Охр-3- Н -Т- G 1/2- З, К/Ч - ВНИМАНИЕ - ГАЗ-УХОДИ ТУ 4371-129-12150638-2006

|  |  | 908.2335.00.000 РЭ |  | Лист | 6 Листов 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Модели Табло указаны в таблице 1 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Количество | Напряжение | Схема под- | Логика | Примечание |  |
| модели | надписей (знаков, | питания, В | ключения пи- | работы |  |  |
|  | пиктограмм) |  | тания |  |  |  |
| Филин-Т-12 | 1 |  | Uпит |  |  |  |
| Филин-Т-12- | 1 | от 10,8 до 28 В | Uпит 1 |  |  |  |
| Охр-1 |  |  | Uпит 2 | п. 1.2.9 |  |  |
|  |  | постоянного |  |  |  |  |
|  |  |  | Uпит 1 | РЭ | Надписи равны |  |
|  | 2 (верхняя и | тока |  |  |  |  |
| Филин-Т-12- |  |  | Uпит 2 |  | по площади |  |
|  | нижняя, цвет све- |  |  |  |  |  |
| Охр-3 |  |  | Uпит 3 |  | Надписи равны |  |
|  | чения - разный) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по площади |  |
|  |  | от 187 до 243 В |  |  |  |  |
| Филин-Т-220 | 1 | постоянного тока | Uпит |  |  |  |
|  |  | или переменного |  |  |  |  |
|  |  | тока частотой 50 |  |  |  |  |
|  |  | Гц |  |  |  |  |

  - Тревожный световой сигнал Табло контрастно различим при его освещённости (Табло) до 1000 лк в телесном угле 90 с расстояния 15 метров.

  - Количество надписей – см таблицу 1 (содержание надписей определяется при зака-зе). Выбор цветов свечения надписи (надписей – для ФИЛИН-Т-12-Охр-3) - красный (К), жёл-тый (Ж), зелёный (З) или синий (С). Выбор цвета фона - красный (К), жёлтый (Ж), зелёный (З), синий (С), чёрный (Ч), белый (Б – цвет может быть светло-серым).

  - Частота мигания тревожного светового сигнала Табло (кроме ФИЛИН-Т-12-Охр) –

- диапазоне от 0,5 до 5 Гц.

    - Максимальное значение уровня звукового давления Табло (звуковой сигнал промо-

дулирован по амплитуде и частоте) на расстоянии (1,000,05) м вдоль его оси при номиналь-ном напряжении электропитания составляет не менее 105 дБ.

Примечание – Звучание Табло с индексом «Охр» по частоте модулирующего сигнала отличается от звучания Табло ФИЛИН-Т-12 и ФИЛИН-Т-220.

1.2.6 Допускаемая продолжительность непрерывной работы Табло в режиме подачи тре-

| вожного сигнала, минут, не более | 30 |
| --- | --- |

  - Напряжение питания  - см таблицу 1

- Схемы внешних подключений приведены в приложении Б.

- Режимы работы Табло

1.2.9.1 Режим работы Табло ФИЛИН-Т-12 и ФИЛИН-Т-12-220 - подача звукового и светового сигнала при включении напряжения питания.

1.2.9.2 Режимы и логика работы Табло ФИЛИН-Т-12-Охр-1:

- нет напряжения питания – нет светового и звукового сигналов (режим ″Снят с охра-

ны″);

- подача постоянного напряжения питания Uпит1 – постоянное свечение надписи (ре-жим ″Охрана″);

- подача прерывистого напряжения питания Uпит1 с частотой 0,5…5,0 Гц – мигание надписи с частотой 0,5…5,0 Гц (режим ″Внимание″ или ″Тревога″);

- подача постоянного напряжения питания Uпит2 - включение звукового сигнала (ре-жим ″Пожар″ или ″Тревога″);

1.2.9.3 Режимы и логика работы Табло ФИЛИН-Т-12-Охр-3:

- нет напряжения питания – нет световых и звуковых сигналов (режим ″Снят с охраны″);

- подача постоянного напряжения питания Uпит1 – постоянное свечение верхней надписи );

- подача прерывистого напряжения питания Uпит1 с частотой 0,5…5,0 Гц – мигание верхней надписи с частотой 0,5…5,0 Гц ;

908.2335.00.000 РЭ	Лист	7	Листов	32

- подача постоянного напряжения питания Uпит2 – постоянное свечение нижней	надпи-

си ;

- подача прерывистого напряжения питания Uпит2 с частотой 0,5…5,0 Гц – мигание нижней надписи с частотой 0,5…5,0 Гц;

- подача постоянного напряжения питания Uпит3 - включение звукового сигнала в ре-жиме постоянного звучания;

- подача прерывистого напряжения питания Uпит3 с периодом: питание подаётся на 4 с (не менее), затем прерывается на 2 с (не менее) - включение звукового сигнала с таким же периодом;

Примечание - Описанная логика работы соответствует прибору в состоянии поставки,

дополнительные возможности управления свечением надписей и звуковым сигналом описаны в таблицах 4-6.

| 1.2.10 Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более |  |
| --- | --- |
| ФИЛИН-Т-12 (все модели) | 10,0 |
| ФИЛИН-Т-220 | 15,0 |
| 1.2.11 Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам Табло (вариант без ка- |  |
| беля), мм2, не более | 1,5 |
| 1.2.12 Диаметр подключаемого к Табло кабеля, мм: |  |
| - без обозначения при заказе | от 8 до 14 |
| - по заказу | от 14 до 18 |
| 1.2.13 Габаритные и установочные размеры Табло показаны на рисунках в приложении А |  |
| 1.2.14 Размер надписи Табло (общая площадь), мм, не менее | 182 х 95 |
| 1.2.15 Масса Табло, кг, не более: |  |
| - в корпусе из нержавеющей стали | 10,0 |
| - в корпусе из алюминиевого сплава | 5,0 |
| 1.3 Требования надёжности |  |
| 1.3.1 Срок службы Табло (до списания), лет | 10 |

|  |  |  | 908.2335.00.000 РЭ |  | Лист 8 Листов 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Комплектность |  |  |  |  |  |
| Таблица 2 - Комплектность поставки Табло Филин-Т |  |  |  |  |  |
| Обозначение | Наименование | Кол. |  | Примечание |  |
| 908.2335.00.000 | Табло Филин-Т | 1 | шт. | с штуцерами в соответствии с заказом: под от- |  |
| (908.2336.00.000, |  |  |  | крытый кабель; или под прокладку кабеля в |  |
| 908.2484.00.000, |  |  |  | трубе с присоединительной резьбой G3\4-В или |  |
| 908.2485.00.000, |  |  |  | (G1/2-В); или под прокладку кабеля в металлору- |  |
| 908.2534.00.000, |  |  |  | каве Герда; или под бронированный кабель; или |  |
| 908.2535.00.000) |  |  |  | с кабельным вводом с трубной резьбой, из кото- |  |
|  |  |  |  | рого выходит кабель диаметром 10 мм в резино- |  |
|  |  |  |  | вой изоляции длиной до 10 м (кроме Филин-Т- |  |
|  |  |  |  | 12-Охр) |  |
| 908.2335.00.000 ПС | Паспорт | 1 | экз |  |  |
| 908.2335.00.000 РЭ | Руководство по | 1 | экз | на партию Табло не более 10 штук, поставляе- |  |
|  | эксплуатации |  |  | мых в один адрес |  |
|  | ЗИП для моделей под кабель диаметром от 8-14 мм |  |  |  |  |
| 908.2013.00.013-02 | Кольцо уплотни- | 2 | шт | для кабеля диаметром 10-12 мм |  |
| 908.2013.00.013-04 | тельное (смесь рези- | 2 | шт | для кабеля диаметром 12-14 мм |  |
|  | новая ИРП 1347) |  |  |  |  |

Примечание – Два комплекта съёмных деталей (штуцер, кольцо уплотнительное для кабеля диаметром 8-10 мм, кольцо нажимное и заглушка) установлены на табло при поставке или вложены в комплект ЗИП

ЗИП для моделей под кабель диаметром от 14-18 мм

| 908.2013.00.013-07 | Кольцо уплотни- | 2 шт | для кабеля диаметром 15-16 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 908.2013.00.013-08 | тельное (смесь рези- | 2 шт | для кабеля диаметром 16-17 мм |
| 908.2013.00.013-09 | новая 6190-38) | 2 шт | для кабеля диаметром 17-18 мм |

Примечание – Два комплекта съёмных деталей (штуцер, кольцо уплотнительное для кабеля диаметром 14-15 мм, кольцо нажимное и заглушка) установлены на табло при поставке или вложены в комплект ЗИП

Комплектность поставки козырька светозащитного модели КС 908.2548 приведена в таблице В.1 приложения В

Комплектность поставки монтажных частей для крепления табло на потолке КМЧ 908.2579 приведена в таблице В.2 приложения В

908.2335.00.000 РЭ	Лист	9	Листов	32

1.5 Конструкция Табло и описание работы электронной схемы

1.5.1 Конструкция Устройство Табло показано в приложении А. Табло представляет собой стальную не-

ржавеющую  или алюминиевую	взрывонепроницаемую оболочку, соответствующую требова-

ниям ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-1998), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079.0-1998), ГОСТ Р

51330.1-99 (МЭК 60079-1-2002), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079.1-1998), состоящую из корпу-

са и крышки.

Внутри взрывонепроницаемой оболочки размещена печатная плата с электронной схе-мой управления, излучающими светодиодами и клеммами WAGO для внешних подключений. Плата установлена на дне корпуса и закреплена шестью винтами.

Для моделей Филин-Т-12-Охр-3 на плате установлена вертикальная перегородка для разделения освещения верхней и нижней надписей.

Верхняя (открытая) часть корпуса закрыта крышкой, для герметизации соединения между крышкой и корпусом устанавливается резиновая прокладка.

К крышке изнутри приклеено защитное стекло (светопропускающий элемент). Под за-щитным стеклом находится надпись (две надписи – для ФИЛИН-Т-12-Охр-3) и светорассеива-ющее стекло.

В крышку Табло вкручен корпус звукового пьезоизлучателя, при этом на наружной по-верхности крышки расположен только рупор пьезоизлучателя.

Конструкция звукового пьезоизлучателя, показана на рисунках А.2 и А4. Для обеспе-чения взрывозащиты корпус звукового пьезоизлучателя вкручен в крышку по резьбе М60х2, против отвинчивания резьба проклеена клеем К-400 (или клеем Пентэласт-1143), клей от атмо-сферного воздействия защищает резиновая прокладка.

Свободный объём звукового пьезоизлучателя сверху закрыт стальной пластиной пьезо-излучателя модели ОСА-110 (толщиноа 0,6 мм). Пьезоизлучатель приклеен к корпусу клеем К-400 и прижат наружным диском.

Снизу корпус пьезоизлучателя закрыт металлической пробкой (щелевая взрывозащита), которая фиксируется пружинным кольцом, и залит эпоксидной смолой.

Свободный объём внутри пьезоизлучателя составляет менее 10 см3. Пьезоизлучатель с печатной платой соединяется проводами.

Крышка Табло крепится к корпусу Табло с помощью двенадцати винтов. Герметизированный взрывонепроницаемый кабельный ввод позволяет ввести кабель с

наружным диаметром от 8 до 18 мм (для бронированных кабелей указанные диаметры относятся

- их диаметру по поясной изоляции).

  - Табло имеется два кабельных ввода, что позволяет подключить его последовательно в шлейф пожарной сигнализации.

Вместо штуцера кабельного ввода может быть поставлена резьбовая заглушка с резьбой М25х1,5 или М27х2 (по заказу).

Поставляются также Табло (кроме моделей с индексом «Охр») с одним из кабельных вводов с трубной резьбой (индекс КТ), из которого выходит кабель диаметром 8…12 мм в ре-зиновой изоляции длиной L=1,5 м или другой длины по заказу. Второй кабельный ввод – без ка-беля, с трубной резьбой.

Самоотвинчивание винтов крышки и штуцеров кабельных вводов предотвращается применением контргаек и пружинных шайб, а несанкционированный доступ во внутреннюю полость Табло предотвращен опломбировкой двух винтов крышки.

Прочность электрического контакта проводов кабелей с платой обеспечивается примене-нием клемм WAGO модели 236.

Заземляющие зажимы предохранены от ослабления применением контргаек и пружин-ных шайб.

Табло имеет наружный зажим заземления со знаком заземления. Внутренний зажим за-земления размещён внутри оболочки на стойке, его знак заземления размещён на печатной пла-те.

Табло крепится на стене четырьмя болтами.

908.2335.00.000 РЭ	Лист  10	Листов	32

Для крепления табло на потолке необходимо применить комплект монтажных частей КМЧ 908.2579 (см приложение В, таблица В.2).

В условиях повышенной освещённости необходимо применить светозащитный козырёк КС 908.2548 (см приложение В, таблица В.1)

Пространственное положение Табло при эксплуатации – любое.

Температура нагрева наружных частей Табло от собственных энергоисточников при лю-бой аварии не превышает 85С.

1.5.2 Описание работы электронной схемы Табло модели ФИЛИН-Т-12 (питание посто-янным током напряжением от 10,8 до 28,0 В)

Схема внешних подключений Табло приведена в приложении Б на рисунке Б.1. На клеммы "+12" и "–12" подаётся напряжение питания Табло.

В электрической схеме Табло установлен диод для защиты схемы от неправильной подачи напряжения питания.

Клеммы Х5 и Х6 к схеме не подключены, предназначены для нужд потребителя, напри-мер для подключения резистора и диода.

Табло подаёт световые и звуковые сигналы при включении  напряжения питания.

  - Описание работы электронной схемы Табло модели ФИЛИН-Т-220 (питание посто-янным или переменным напряжением 220 В).

Схема внешних подключений Табло приведена в приложении Б на рисунке Б.2 .

На клеммы Х1 и Х2 (или Х2 и Х4) подаётся напряжение питания Табло. Полярность по-даваемого напряжения не имеет значения.

Табло подаёт световые и звуковые сигналы при включении  напряжения питания.

  - Схемы внешних подключений Табло моделей ФИЛИН-Т-12 и ФИЛИН-Т-220 с ка-белем (индекс в обозначении – КТ) приведены на рисунках Б.3 и Б.4.

  - Описание работы электронной схемы Табло модели ФИЛИН-Т-12-Охр-1 (раздель-ное питание схем управления свечения надписи и звукового сигнала)

Схема внешних подключений Табло приведена в приложении Б на рисунке Б.5.

Логика работы Табло приведена в п. 1.2.9.2 настоящих РЭ, дополнительные возможности

– см. таблицу 3.

Таблица 3 - Режимы и логика работы прибора ФИЛИН-Т-12-Охр-1

Управление свечением надписи

| Напряжение питания на | Положение джампера SA1 на | Световой сигнал |
| --- | --- | --- |
| клеммах Х10 и Х9 | плате |  |
| нет напряжения питания | любое положение | нет светового сигнала |
| подача постоянного напряже- | положение 1 – состояние по- | мигание надписи с ча- |
| ния питания | ставки | стотой 0,5…5,0 Гц |
|  | положение 2 | постоянное свечение |
|  |  | надписи |
| подача прерывистого напря- | положение 1 – состояние по- | постоянное свечение |
| жения питания с частотой | ставки | надписи мигание нижней |
| 0,5…5,0 Гц |  | надписи с частотой |
|  | положение 2 |  |
|  |  | 0,5…5,0 Гц |

Управление звуковым сигналом

| Напряжение питания на | Звуковой сигнал |
| --- | --- |
| клеммах Х4 и Х3 |  |
| подача постоянного напряже- | Включение звукового сигнала, тип которого выбирается в |
| ния питания | соответствии с таблицей 5 |
| подача прерывистого | нештатный режим работы |
| напряжения питания |  |

В электрической схеме Табло установлены диоды для защиты схемы от неправильной подачи напряжения питания.

908.2335.00.000 РЭ	Лист	11	Листов	32

Клеммы Х5, Х6, Х11 и Х12 к схеме не подключены, предназначены для нужд потребите-ля, например для подключения цепочки ″резистор и диод″ для контроля цепи питания обратным напряжением.

1.5.6 Описание работы электронной схемы Табло модели ФИЛИН-Т-12-Охр-3 (раздель-ное питание схем управления свечения нижней надписи, свечения верхней надписи и звуко-вого сигнала)

Логика работы Табло в состоянии поставки приведена в п. 1.2.9.3 настоящих РЭ; допол-нительные возможности – см. таблицы 4-6.

Схемы внешних подключений Табло приведена в приложении Б на рисунке Б.6 и Б.7 В электрической схеме Табло установлены диоды для защиты схемы от неправильной

подачи напряжения питания.

Таблица 4 - Управление свечением верхней надписи прибора ФИЛИН-Т-12-Охр-3. Ло-гика работы

| Напряжение питания Uпит1 на | Положениие пере- |  | Верхний световой сигнал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| клеммах ХТ1 (или ХТ4.1, | ключателей |  |  |  |
| ХТ4.2) | SA1.1 | SA1.2 |  |  |
| нет напряжения питания | Х | Х | нет светового сигнала |  |
| подача постоянного напряжения | ON | Х | постоянное свечение верхней |  |
| питания | состояние |  |  | надписи |
|  | поставки |  |  |  |
|  | OFF | Х | мигание | верхней надписи с ча- |
|  |  |  | стотой 0,5…5,0 Гц |  |
| подача прерывистого напряже- | ON | Х | мигание | верхней надписи с ча- |
| ния питания с частотой |  |  | стотой 0,5…5,0 Гц |  |
| 0,5…5,0 Гц | OFF | Х | Запрещённое состояние |  |
| OFF- выключено, ON- включено, Х – безразличное состояние |  |  |  |  |
| Таблица 5 - Управление свечением нижней надписи прибора ФИЛИН-Т-12-Охр-3. Логи- |  |  |  |  |
| ка работы |  |  |  |  |
| Напряжение питания Uпит2 на | Положениие пере- |  | Нижний световой сигнал |  |
| клеммах ХТ2 (или ХТ4.3, | ключателей |  |  |  |
| ХТ4.4) | SA2.1 | SA2.2 |  |  |
| нет напряжения питания | Х | Х | нет светового сигнала |  |
| подача постоянного напряжения | ON | Х | постоянное свечение нижней |  |
| питания | состояние |  |  | надписи |
|  | поставки |  |  |  |
|  | OFF | Х | мигание | нижней надписи с часто- |
|  |  |  |  | той 0,5…5,0 Гц |
| подача прерывистого напряже- | ON | Х | мигание | нижней надписи с часто- |
| ния питания с частотой |  |  |  | той 0,5…5,0 Гц |
| 0,5…5,0 Гц | OFF | Х | Запрещённое состояние |  |

OFF- выключено, ON- включено, Х – безразличное состояние

|  |  | 908.2335.00.000 РЭ |  |  | Лист 12 Листов 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 6 - Управление звуковым сигналом прибора ФИЛИН-Т-12-Охр-3. Логика работы |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания Uпит3 на |  | Положениие пере- |  |  | Звуковой сигнал |
| клеммах ХТ3 (или ХТ4.5, |  | ключателей |  |  |  |
| ХТ4.6) |  | SA3.1 | SA3.2 |  |  |
| нет напряжения питания |  | Х | Х |  | нет звукового сигнала |
| подача постоянного напряжения |  | ON | ON | Звуковой сигнал постоянного звуча- |  |
| питания |  | состояние | состояние | ния (или медленноменяющийся) |  |
|  |  | поставки | поставки |  |  |
|  |  | ON | OFF | Нарастающий сигнал с резким пре- |  |
|  |  |  |  |  | рыванием |
|  |  | OFF | ON |  | Сирена |
|  |  | OFF | OFF | Переменный сигнал (две частоты |  |
|  |  |  |  |  | попеременно) |
| подача | прерывистого | ON | ON | Звуковой сигнал с периодом: звучит |  |
| напряжения питания с пе- |  |  |  | 4 с (не менее), затем прерывается на |  |
| риодом: питание подаётся |  |  |  |  | 2 с (не менее) |
| на |  | ON | OFF | Запрещённое состояние |  |
| 4 с (не менее), затем преры- |  | OFF | ON | Запрещённое состояние |  |
| вается на 2 с (не менее) |  | OFF | OFF | Запрещённое состояние |  |

OFF- выключено, ON- включено, Х – безразличное состояние

1.6 Маркировка

1.6.1 На корпусе Табло должна быть нанесена маркировка:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак обращения на рынке;

- специальный знак  взрывобезопасности;

- логотип испытательной организации (при необходимости);

- тип  Табло (ФИЛИН-Т);

- дополнительный шифр приемки (только для шифра МР);

- напряжение питания, В (12- постоянное напряжение в диапазоне от 10,8 до 28 В, 12-Охр-1 – с раздельным питанием схем управления свечения надписи и звукового

сигнала; 12-Охр-3 – с раздельным питанием схем управления свечения нижней надписи, свече-

ния верхней надписи, звукового сигнала; 220 – напряжение от 187 до 243 В постоянного или переменного тока);

- условное обозначение материала корпуса (Н – сталь 12Х18Н10Т;  А– алюминиевый

сплав);

- температура окружающего воздуха (-40С  ta  +70 ºC – для ФИЛИН-Т-12, ФИЛИН-Т-12-Охр-1, ФИЛИН-Т-12-Охр-3, -40С  ta  +50 ºC– для ФИЛИН-Т-220);

-цвет свечения надписи/цвет фона, выбор цветов надписи и фона: К - красный, Ж- жёлтый, З- зелёный, С- синий, Ч- чёрный (только фон), Б- белый (только фон)

например: для Филин-Т-12, Филин-Т-12-Охр-1 и Филин-Т-220 - К/Ч (цвет свече-ния – красный, цвет фона – чёрный);

для Филин-Т-12-Охр-3 – З, К/Ч ( цвет свечения нижней надписи – зелёный, цвет свечения верхней надписи – красный, цвет фона – чёрный);

- диаметр подключаемых кабелей:

- без обозначения - от 8 до 14 мм;

- 18 - от 14 до 18 мм;

- маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 Х - для Табло, поставляемых с кабелем, 1ExdIIBT6 - для Табло, поставляемых без кабеля;

- наименование органа(ов) по сертификации и номер(а) сертификата(ов) соответствия (маркируется после выдачи сертификата);

908.2335.00.000 РЭ	Лист  13	Листов	32

- степень защиты от проникновения пыли и влаги IP56;

- заводской номер;

- дата  выпуска (месяц, год).

Маркировка может быть выполнена в одну или несколько строк. Последовательность расположения составных частей маркировки по строкам и в пределах одной строки определяет-ся изготовителем.

Маркировка должна быть нанесена методом лазерной гравировки. 1.6.2 Примеры выполнения маркировки:

| Для поставки прибора в РФ |  | Для поставки прибора в Украину |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИЛИН-Т-МР-12-Н-18-К/Ч |  | ФИЛИН-Т-12-Охр-3-А- З,К/Ч |  |
|  |  | -40С  ta  70С | 1ЕхdIIВТ6 IP56 |
| -40С  ta  70С | 1ЕхdIIВТ6 IP56 |  |  |
|  |  | НАНИО ЦСВЭ № ТС RU С-RU.ГБ05.В.ХХХХ |  |
| НАНИО ЦСВЭ № ТС RU С-RU.ГБ05.В.ХХХХ |  |  |  |
|  |  | ИСЦ ВЭ D.11C.2735 |  |
| Зав № 00107. 2014 |  |  |  |
|  |  | Зав. № 002 | 07. 2014 |

1.6.3 На крышке корпуса Табло должны быть нанесены предупредительные надписи:

ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ

ПРОТИРАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ!

а также Филин-Т Маркировка должна быть нанесена методом лазерной гравировки.

По заказу предупредительные надписи могут быть выполнены на иностранном языке. 1.6.4 Знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза и знак обращения

на рынке должны быть нанесены на эксплуатационной документации 1.6.5 После установки на объекте Табло пломбируют.

1.7 Упаковывание

- Каждое Табло завернуто в один-два слоя упаковочной бумаги или полиэтиленовой

плёнки.

- Табло, упакованное по п.7.1 настоящего РЭ, размещается в транспортной таре по ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 5959-80.

- Количество Табло, упакованных в одну единицу транспортной тары (один ящик), определяется заказом, но не более двух шт. По согласованию с заказчиком допускается упаковка иного количества Табло.

- Сопроводительная документация обернута водонепроницаемой бумагой

ГОСТ 8828-89 (или помещена в полиэтиленовую пленку ГОСТ 10354-82 и заварена) и размеще-на под крышкой транспортной тары. В случае упаковки отгрузочной партии, состоящей из не-скольких единиц транспортной тары, пакет с сопроводительной документацией размещён в транспортной таре под номером один.

1.7.5 Табло в транспортной таре выдерживает воздействие температуры в диапазоне от минус 50 до 50°С и относительной влажности (95±3)% при температуре 35°С.

2 Подготовка табло к монтажу, монтаж и правила эксплуатации

2.1 Требования безопасности

2.1.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током по

ГОСТ Р 51350-90 Табло соответствуют:

- Филин-Т-12 (все модели)	III классу;

908.2335.00.000 РЭ	Лист  14	Листов	32

- Филин-Т-220 (все модели)	I классу.

- Табло имеют внутренний и наружный зажимы заземления и знаки заземления.

- Электрическое сопротивление изоляции между корпусом и отдельными, изолиро-ванными друг от друга, цепями Табло:

а) не менее 20 МОм при нормальной температуре (205)С и относительной влажности не более 75%;

б) не менее 1 МОм в рабочих условиях при температуре 35С и относительной влажно-сти не более 95%.

2.1.4 Электрическая прочность изоляции Табло выдерживает без пробоя испытательное напряжение 500 В (модели Филин-Т-12) и 1500 В (модели Филин-Т-220) синусоидального тока частотой 50 Гц при нормальных условиях в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52931-2008.

2.2 Эксплуатационные ограничения 2.2.1 Табло могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р

51330.9-99 (МЭК 60079-10-1995), ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10-1995)-99, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-1996), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14-1996).

2.2.2 Подключаемые к Табло электрические кабели должны быть проложены в трубах или другим способом защищены от растягивающих и скручивающих нагрузок.

2.3 Подготовка табло к монтажу Перед монтажом Табло необходимо расконсервировать и осмотреть, при этом следует

обратить внимание на:

- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись на крышке; - отсутствие повреждений оболочки (на корпусе, крышке и на стекле); - наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.); - наличие средств уплотнения кабельных вводов и крышки; - наличие заземляющих устройств; - наличие контргаек и пружинных шайб.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТ-

НЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

2.4 Монтаж Табло 2.4.1 При монтаже Табло необходимо руководствоваться:

  - ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть10. Классификация взрывозащитных зон. Действует до 15.02.2014;

  - ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон» С 15.02.2014 вступает в силу в РФ.

  - ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) Действует до

15.02.2014

  - ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996). «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»

С 15.02.2014 вступает в силу в РФ.

  - «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);

  - «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе главой

- «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;

  - «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»

(ПТБ);

- РД 78.145-93 – Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ. М., ВНИИПО МВД РОССИИ, М.,1993г.;

- настоящим руководством по эксплуатации;

  - инструкциями на объекты, в составе которых применено Табло.

| Знак ″Х″, следующий за маркировкой взрывозащиты, указывает, что: | - электрический |
| --- | --- |
| монтаж Табло должен вестись с помощью взрывозащищённых соединительных | коробок, предна- |

908.2335.00.000 РЭ	Лист  15	Листов	32

значенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне и имеющих действующие сертификаты соответствия ГОСТ Р;

- запрещается воздействие одиночных механических ударов на светопропускающий элемент (стекло) с энергией более 4 Дж.

2.4.2 ВНИМАНИЕ! КРЫШКА СОЕДИНЕНА С КОРПУСОМ ПРОВОДАМИ ДЛИ-НОЙ НЕ БОЛЕЕ 0,4 М.

ПОСЛЕ ОТВИНЧИВАНИЯ ВИНТОВ КРЫШКИ НЕОБХОДИМО ОСТОРОЖНО

ОТДЕЛИТЬ КРЫШКУ ОТ КОРПУСА И С ПОМОЩЬЮ ЧАСОВОЙ ОТВЁРТКИ ВЫ-

НУТЬ	ПРОВОДА ЗВУКОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ ИЗ КЛЕММ BQ1 НА ПЕЧАТНОЙ

ПЛАТЕ.

ВНИМАНИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ КРЫШКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НО С ПОМОЩЬЮ ЧАСОВОЙ ОТВЁРТКОЙ ПРОВОДА ЗВУКОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ

ВСТАВИТЬ В КЛЕММЫ BQ1	НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ, ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ.

2.5 Установка табло на объекте 2.5.1 Установка табло на стене.

Подготовить отверстия на стене, рисунки разметки стены показан в приложении А на рис.А.13, рекомендуемая высота установки Табло – не менее 2,3 метра над уровнем пола.

Установить табло на стене (болты в комплект поставки не входят). 2.5.2 Установка табло со светозащитным козырьком КС на стене

Подготовить отверстия на стене, рисунок разметки стены показан в приложении А на рис.А.13.

Скобу 3, табло 1 и шайбы 7 (см рис. В.1 приложения В) установить на стене с помо-щью болтов 5 (в комплект поставки не входят). С помощью крепежа 4 (болтов, гаек и шайб) установить крышку козырька 2 на скобу 3.

2.5.3 Установка табло на потолке. Для установки табло на потолке подготовить отверстия под крепёж на потолке, рисунок разметки стены показан в приложении В на рис. В.2. Устано-вить скобы 2 из комплекта в таблице В.2 на потолке (крепёж в комплект поставки не входит) – см рис. В.3 приложения В.

С помощью крепежа 3 (болтов, гаек и шайб) установить табло 1 на скобах 2. 2.5.4 Монтаж Табло с козырьком на потолке показан на рис. В.4 приложения В.

2.5.5 Монтаж Табло осуществить кабелем цилиндрической формы в резиновой (или пластмассовой) изоляции с резиновой (или пластмассовой) оболочкой с заполнением между жи-лами, подводимым в трубе, либо бронированным кабелем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЯ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

ИЛИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ.

Диаметр кабеля должен соответствовать маркировке уплотнительного кольца для него. Момент затяжки гайки кабельного ввода (203) Н· м.

Количество проводов кабеля - два (на питание), ещё один провод (или экран) может быть применён в качестве заземляющего к внутреннему зажиму заземления. Провода кабе-ля необходимо разделать на длину 5…7 мм, диаметр каждого провода не должен превышать 2,5 мм. Разделанные провода подключить к соответствующим клеммам WAGO с помощью часовой отвёртки.

2.5.6 Табло должно быть заземлено с помощью внутреннего и внешнего заземляющих зажимов. При подключении заземления следует руководствоваться требованиями ПУЭ.

При транзите кабеля через Табло второй провод заземления на внутреннем зажиме отде-лить от первого дополнительной гайкой с шайбами.

- Электрическое сопротивление заземляющего устройства (зажимов заземления) Таб-ло не должно превышать 4 Ом.

- Перед монтажом все взрывозащитные поверхности и зажимы заземления покрыть противокоррозионной смазкой, например, ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. Снятую при монтаже крышку со стеклом установить на их штатное место. При этом следует обратить внимание на правильность её установки и на наличие всех крепежных и фиксирующих элементов. ВНИМА-

НИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ КРЫШКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИКРУ-

908.2335.00.000 РЭ	Лист  16	Листов	32

ТИТЬ ЧАСОВОЙ ОТВЁРТКОЙ ПРОВОДА ЗВУКОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ К КЛЕММНОЙ

КОЛОДКЕ	НА ПЛАТЕ, ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ.

Крышку винтами плотно затянуть по резьбе ключом; момент затяжки (152) Н·м .

  - Штуцера кабельных вводов зафиксировать от самоотвинчивания проволочной скруткой и опломбировать, два диагонально расположенных винта крышки опломбировать.

  - Проверку работоспособности Табло произвести путём подачи на него напряжения питания от штатного приёмно-контрольного устройства.

  - Ввод Табло в эксплуатацию после монтажа, выполнение мероприятий по технике безопасности произвести в полном соответствии с нормативной документацией, указанной в п.

- настоящего РЭ.

2.6 Эксплуатация Табло 2.6.1 Эксплуатация Табло должно осуществляться в соответствии с:

  - ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть10. Классификация взрывозащитных зон. Действует до 15.02.2014;

  - ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон» С 15.02.2014 вступает в силу в РФ.

  - ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) Действует до

15.02.2014

  - ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996). «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»

С 15.02.2014 вступает в силу в РФ.

  - «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе главой

- «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;

  - «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»

(ПТБ);

- настоящим руководством по эксплуатации;

- инструкциями на объекты, в составе которых применено Табло.

2.7 Техническое обслуживание и ремонт

2.7.1 ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАБЛО ПРОТИРАТЬ ТОЛЬКО

ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ!

2.7.2 При эксплуатации Табло необходимо проводить его проверку и техническое обслу-живание в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.16-99 (МЭК 60079-17-96), ГОСТ

30852.16-2002 (МЭК 60079-17:1996).

2.7.3 Периодические осмотры Табло должны проводиться в сроки, которые устанавлива-ются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в месяц.

При осмотре Табло следует обратить внимание на:

- целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин и других повреждений);

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи (окраска маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи должна быть контрастной фону Табло и сохра-няться в течение всего срока службы);

- наличие крепежных деталей, контргаек и пружинных шайб (крепежные винты должны быть равномерно затянуты);

- состояние заземляющих устройств (зажимы заземления должны быть затянуты, элек-трическое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом);

- надежность уплотнения вводных кабелей (проверку производят на отключенном от сети Табло, при проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотнения кабельного ввода);

- качество взрывозащитных поверхностей деталей оболочки Табло, подвергаемых разбор-ке (наличие противокоррозионной смазки на взрывозащитных поверхностях; механические по-вреждения и коррозия взрывозащитных поверхностей не допускаются).

908.2335.00.000 РЭ	Лист  17	Листов	32

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТАБЛО С ПОВРЕЖДЁННЫМИ ДЕТАЛЯМИ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ.

2.7.4 Через каждые 6 месяцев эксплуатации и после каждого аварийного срабатывания Табло проверяется на работоспособность по методике пункта 2.5.10 настоящего РЭ.

2.7.5 Ремонт Табло должен производиться только на предприятии-изготовителе в соответ-ствии с РД 16407-89 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт» и главой 3.4 ПЭЭП «Электроустановки во взрывоопасных зонах».

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ

ВЗРЫВОЗАЩИТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ НА РИ-

СУНКАХ В ПРИЛОЖЕНИИ А. ОТСТУПЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

2.7.6 Табло подлежит техническому освидетельствованию в составе объекта (комплекса)

- котором он применён.

  - Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица 7

| Наименование неисправности, | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| внешние проявления |  |  |
| При подаче напряжения пита- | Неверная подача напряже- | Поменять полярность |
| ния на ФИЛИН-Т-12 (все моде- | ния питания | напряжения питания |
| ли) нет звукового и светового |  |  |
| сигналов |  |  |
| При подаче напряжения пита- | 1.Отключен звуковой пье- | 1.Проверить подключение |
| ния (все двухпроводные моде- | зоизлучатель | проводов пьезоизлучателя |
| ли) нет звукового сигнала, све- | 2. Звуковой пьезоизлуча- | 2. Отправить прибор в ре- |
| товой - есть | тель вышел из строя | монт |

2.9 Хранение и транспортирование 2.9.1 Хранение и транспортирование Табло в упаковке предприятия-изготовителя может

осуществляться в условиях хранения и транспортирования 4 по ГОСТ 15150-69. Тип атмосферы

II по ГОСТ 15150-69.

2.9.2 Предельный срок хранения в указанных условиях без переконсервации – 1 год. 2.9.3 Табло в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать любым

видом транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании ящики с Табло не должны подвергаться резким механическим ударам и воздействию атмосферных осадков. Спо-соб укладки ящиков на транспортное средство должен исключать их перемещение при транс-портировании.

2.10 Утилизация 2.10.1 Печатные платы из отработавших срок службы или вышедших по каким-либо

причинам из строя табло подлежит сдавать для изъятия драгоценных и цветных металлов и сплавов.

3 Гарантии изготовителя Изготовитель гарантирует работу табло при соблюдении потребителем условий

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается равным 24 месяцам со дня ввода Табло в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня его отгрузки потребителю.

4 Сведения о рекламациях

908.2335.00.000 РЭ	Лист  18	Листов	32

Приложение А

(обязательное)

Габаритные чертёжи Табло с элементами	взрывозащиты

| Табло Филин-Т в литом корпусе из алюминиевого сплава с элементами взрывозащиты, | 18 мм |
| --- | --- |
| чертёж | от 6 до |
| А.1 – Габаритный | кабеля диаметром |
| Рисунок | монтаж |

908.2335.00.000 РЭ	Лист  19	Листов	32

Приложение А (продолжение)

Рисунок А.2- Конструкция звукового пьезоизлучателя для табло в алюминиевом корпусе

Рисунок А.3 – Габаритный чертёж Табло Филин-Т в сварном корпусе из стали с элементами взрывозащиты, монтаж кабеля диа-метром от 6 до 18 мм (для исполнения 1ExdIIBT6, 1ExdIIBT6 Х)

908 .2335.00.000 РЭ Лист 20 Листов 32

908.2335.00.000 РЭ	Лист  21	Листов	32

Приложение А (продолжение)

Рисунок А.4- Конструкция звукового пьезоизлучателя для табло в нержавеющем корпусе

908.2335.00.000 РЭ	Лист  22	Листов	32

Приложение А (продолжение)

Рисунок  А.5 Элементы взрывозащиты при поставке табло с резьбовыми заглушками

Рисунок А.6 Элементы взрывозащиты кабельного ввода для открытой прокладки кабеля

Рисунок А.7 Элементы взрывозащиты кабельного ввода для прокладки кабеля в трубе. Остальное см. рисунок А.6

908.2335.00.000 РЭ	Лист  23	Листов	32

Приложение А (продолжение)

Рисунок .А.8 Элементы взрывозащи-ты кабельного ввода для прокладки брони-рованного кабеля. Остальное см. рисунок А.6

Рисунок А.9 Элементы взрывозащиты кабельного ввода для прокладки кабеля в трубе для модели Филин-Т-КТ (поставка с присоединённым кабелем длиной 1,5…10 м).

Рисунок А.10 Штуцер под проклад-ку кабеля в металлорукаве Герда-МГ-16 (Герда-МГ-22) через соеди-нитель ГЕРДА-СГ-Н-М20х1,5 (ГЕРДА-СГ-Н-М25х1,5). Диаметр кабеля для штуцера с резьбой М20х1,5 – от 6 до 14 мм, штуцера с резьбой М25х1,5 – от 14 до 18 мм Остальное см. рисунок А.6

908.2335.00.000 РЭ	Лист  24	Листов	32

Приложение А (продолжение)

Рис .А.11 Кольцо уплотнительное в свободном состоянии. Переменные размеры приведены в таблице А.1

Таблица А.1

| d, | Маркировка | Н, мм | Материал | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мм |  |  |  |  |
| 9,6 | Ø8-10, -60...80°С |  | Смесь резиновая | для табло под ввод кабелей диа- |
| 11,6 | Ø 10-12, -60...80°С | 21 | ИРП 1347 ТУ2512- | метром от 8 до 14 мм |
| 13,6 | Ø 12-14, -60...80°С |  | 046-00152081-2003 |  |
| 14,6 | Ø 14-15, -60...85°С |  | Смесь резиновая | для табло под ввод кабелей диамет- |
| 15,6 | Ø 15-16, -60...85°С | 25 | 6190-38 ТУ 2512- | ром от 14 до 18 мм |
| 16,6 | Ø 16-17, -60...85°С |  | 046-00150281-2003 |  |
| 17,6 | Ø 17-18, -60...85°С |  |  |  |

Таблица А.2

| d, мм | Диаметр кабе- | Для моделей под ввод ка- |
| --- | --- | --- |
|  | ля, мм | белей диаметром |
| 10 | 8-10 | 8-14 мм |
| 15 | 14-15 | 14-18 |

Рис .А.12 Заглушка, устанавливаемая в кабельный ввод. Переменные размеры приведены в таблице А.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

а) Филин-Т-А (алюминиевый корпус)  и Филин-Т-1-Н (литой корпус из нержавею-

щей стали)

б) только ТСВ-1-Н (сварной корпус из нержавеющей стали) Диаметр четырёх крепёжных отверстий в корпусе табло – 10,5 мм

Рисунок А.13 – Варианты разметки стены для установки  табло  на стене

908.2335.00.000 РЭ	Лист  25	Листов	32

Приложение Б

(обязательное)

Схемы подключения Табло

ФИЛИН-Т -12

| + Uпит |  | Конт | Цепь |  |  |  |  |  |  |  | Цепь | Конт |  | VD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х1 | +12 |  |  |  |  |  |  |  | +12 | Х3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Х2 | -12 |  |  |  |  |  |  |  | -12 | Х4 |  |  |  |  | R |
| - Uпит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Цепь | Конт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВQ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВQ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q |  |  |

Клеммы Х1 и Х3, Х2 и Х4 дублируют друг друга Х5, Х6 - свободные клеммы для нужд по-требителя

Диод VD и резистор R рекомендуется устанавливать для контроля цепи питания обратным напряжением. Тип диода и но-минал резистора подбираются потребите-лем.

Клеммы BQ1 – для подключения звуково-го пьезоизлучателя

Рис. Б.1 – Схема подключения Табло модели Филин-Т-12 с двумя кабельными вводами (пита-ние постоянным напряжением 10,8…28 В)

220 В

50 Гц

ФИЛИН-Т -220

| Конт | Цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цепь | Конт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х1 | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВQ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВQ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х3 | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Клеммы Х1 и Х2, Х3 и Х4 дублируют друг друга Клеммы BQ1 – для подключения звукового пьезоизлучателя

Рис. Б.2 – Схема подключения Табло модели Филин-Т-220 с двумя кабельными вводами (пи-тание напряжением 187…243 В постоянного тока или переменного тока часто-той 50 Гц)

| ФИЛИН-Т-12-КТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + Uпит | ФИЛИН-Т-2 20-КТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Uпит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 Гц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корпус |
| Рис. Б.3 – Схема подключения Табло модели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рис. Б.4 – Схема подключения Табло мо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филин-Т-12-КТ (с кабелем). Питание посто- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дели Филин-Т-220-КТ (с кабелем). Пита- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| янным напряжением 10,8…28 В. Положитель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ние напряжением 187…243 В постоян- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ный провод кабеля маркирован красным цве- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного тока или переменного тока частотой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФИЛИН-Т -12-Охр-1

|  |  | Конт | Цепь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +Uпит1 |  | Х7 | +12 | Управление |  |  |
|  |  | Х9 | +12 |  |  |  |
|  |  |  |  | надписисвечением |  |  |
|  |  | Х8 | -12 |  |  |  |
| -Uпит1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х10 | -12 |  |  |  |
|  |  | Х5 |  |  |  |  |
|  |  | Х6 |  |  |  |  |
|  |  | Цепь | Конт |  |  |  |
|  |  | BQ | Х15 |  |  |  |
|  |  | BQ | Х16 |  | Q |  |

|  |  |  | 908.2335.00.000 РЭ |  |  |  | Лист 26 | Листов 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение Б (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Клеммы Х7 и Х9, Х8 и Х10, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Х1 и Х3, Х2 и Х4 дублируют |  |  |
|  |  |  |  |  |  | друг друга. |  |  |
|  |  | Цепь | Конт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Х5, Х6, Х11, Х12 |  | - свобод- |
|  |  | +12 | Х1 | +Uпит2 |  |  |  |  |
|  | Управление |  |  |  |  | ные клеммы для нужд потре- |  |  |
|  |  | +12 | Х3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бителя. |  |  |
|  | звуковым | -12 | Х2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -12 | Х4 | -Uпит2 Электрические схемы |  |  |  |  |
|  | сигналом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х5 |  |  | управления свечением |  |  |
|  |  |  | Х6 |  |  | надписи и управления зву- |  |  |
|  |  |  | Х11 |  |  | ковым сигналом гальваниче- |  |  |
|  |  |  | Х12 |  |  | ски разделены |  |  |

Клеммы Х15 и Х16 – для подключения звукового пье-зоизлучателя

Рис. Б.5 – Схема подключения Табло модели Филин-Т-12-Охр-1 с раздельным питанием схем управления свечения надписи и управления звуковым сигналом (питание по каждому входу постоянным напряжением 10,8…28 В)

Клеммы ХТ1.1 и  ХТ4.1, ХТ1.2 и ХТ4.2, ХТ2.1 и ХТ4.3, ХТ2.2 и ХТ4.4, ХТ3.1 и ХТ4.5,

ХТ3.2 и ХТ4.6 дублируют друг друга для возможности подключения кабелей с каждого кабель-ного ввода. К клеммам ХТ4.7 и ХТ4.8 подключается звуковой пьезоизлучатель Q.

Логика работы табло при использовании переключателей приведена в таблицах 4-6 настоящего руководства. Расположение клемм и переключателей на плате показано на рис. Б.8 Переключателями SA1, SA2 и SA3 устанавливаются режимы работы соответствующих свето-вых и звукового сигнала – см п. 1.5.6 настоящего РЭ

Рис. Б.6 – Схема подключения Табло модели Филин-Т-12-Охр-3, питание по каждому входу постоянным напряжением 10,8…28 В.

908.2335.00.000 РЭ	Лист  27	Листов	32

Клеммы ХТ1.1 и  ХТ4.1, ХТ1.2 и ХТ4.2, ХТ2.1 и ХТ4.3, ХТ2.2 и ХТ4.4, ХТ3.1 и ХТ4.5,

ХТ3.2 и ХТ4.6 дублируют друг друга. Цепочки «Диод-резистор» служат для контроля линии свя-зи и устанавливаются потребителем

К клеммам ХТ4.7 и ХТ4.8 подключается звуковой пьезоизлучатель Q.

Переключателями SA1, SA2 и SA3 устанавливаются режимы работы соответствующих свето-вых и звукового сигнала – см п. 1.5.6 настоящего РЭ

Рис. Б.7 – Схема подключения Табло модели Филин-Т-12-Охр-3 в режиме оконечного с кон-тролем линий связи обратным напряжением.

.

908.2335.00.000 РЭ	Лист  28	Листов	32

Рис. Б.8 – Печатная плата табло Филин-Т-Охр-3

908.2335.00.000 РЭ	Лист  29	Листов	32

Приложение В

(справочное)

Монтаж табло ТСВ-1 и Филин-Т на стене и  на потолке, и с козырьком

| 1 - табло Филин-Т (ТСВ-1), 2 – крышка козырька КС, | скоба козырька, 4 – крепёж скобы с крышкой (болт М6х14, гайка М6, шайба плоская и шайба пружинная), | 5 – болты крепления табло к стене (в комплект не входят), 6 – стена, 7 – шайба (в качестве прокладки) | Рисунок В.1 – монтаж табло с козырьком светозащитным КС 908.2548 на стене |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 – |  |  |

|  | 908.2335.00.000 РЭ | Лист 30 Листов 32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение В (продолжение) |  |  |  |
| Таблица В.1 - Комплектность поставки козырька светозащитного модели КС 908.2548 |  |  |  |  |
| Обозначение | Наименование |  | Кол-во |  |
| 908.2548.00.001 | Скоба |  | 1 |  |
| 908.2548.00.002 | Крышка |  | 1 |  |
| 908.2548.00.003 | Шайба |  | 2 |  |
|  | Болт М6-6gх14.36.019 ГОСТ 7805-70 |  | 4 |  |
|  | Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ 5916-70 |  | 4 |  |
|  | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 |  | 4 |  |
|  | Шайба 6.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371-78 |  | 8 |  |
| 908.2548.00.000 ЭТ | Этикетка |  | 1 (на партию) |  |

45

230

Диаметр четырёх крепёжных отверстий в скобах – 10,5 мм

Рисунок В.2 – Разметка потолка для уста-новки табло на потолке

1 - табло ТСВ-1 (или Филин-Т), 2 – скоба (2 шт.), 3 – крепёж скобы с табло (болт М10х30, гайка М10, шайба пружинная 10, шайба плоская 10), 4 – крепёж скобы с потолком (в комплект не входит), 5 – потолок

Рисунок В.3 – Монтаж табло Филин-Т (все модели) и ТСВ-1 (все модели) на потолке с помо-щью комплекта монтажных частей КМЧ 908.2579

908.2335.00.000 РЭ	Лист  31	Листов	32

Приложение В (продолжение)

Таблица В.2 - Комплектность поставки монтажных частей КМЧ 908.2579 для крепления табло на потолке

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 908.2579.00.001 | Скоба | 2 |
|  | Болт М10-6gх30.36.019 ГОСТ 7805-70 | 4 |
|  | Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5916-70 | 4 |
|  | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 |
|  | Шайба 10.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371-78 | 8 |

| ТСВ-1) с козырьком светозащитным | потолке |
| --- | --- |
| табло Филин-Т (или | КС 908.2548 на |
| Рисунок В.4 – Монтаж |  |

908.2335.00.000 РЭ	Лист  32	Листов	32