УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЗАО «НПП «Автоматика»

______________ Ю.Ф. Петров

"___" ___________ 201__ г.

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ

СУЖ-К

Руководство по эксплуатации АВДП.468239.002.01РЭ

| РАЗРАБОТАНО: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Главный конструктор |
| заместитель начальника ОИТ | ЗАО «Автоматика плюс» |
| ЗАО «Автоматика плюс» |  |
| _________________ В.М. Дерябин | _______________ С.Г. Шмелёв |
| "___" __________________ 201__ г. | "___" _______________ 201__ г. |
|  | Начальник ОТКиМ |
|  | ЗАО «НПП «Автоматика» |
|  | _____________ К.В. Боровков |
|  | "___" ______________ 201__ г. |

Оглавление

Введение	4

1 Назначение	4

2 Технические данные	4

3 Состав изделия	6

4 Устройство и принцип работы сигнализатора	6

5 Указания мер безопасности	7

6 Подготовка к работе	8

7 Возможные неисправности и способы их устранения	8

8 Техническое обслуживание	8

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	9

10 Гарантии изготовителя	9

11 Сведения о рекламациях	10

Приложение A

Габаритные и монтажные размеры	11

Приложение B

Схемы внешних соединений	12

Лист регистрации изменений	15

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.002.01РЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. | Дерябин |  |  |  | Лит. | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Сигнализатор уровня жидкости |  |  |  |  |  |
|  | Проверил | Дерябин |  |  |  |  |  |  | 3 | 16 |
|  |  |  |  |  | кондуктометрический |  |  |  |  |  |
|  | Гл.констр. | Шмелёв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СУЖ-К |  |  |  |  |  |
|  | Н.Контр. |  |  |  | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  | Утв. | Петров |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и обеспечения правильной эксплуатации сигнализатора уровня жидко-сти кондуктометрического СУЖ-К, именуемого далее «сигнализатор».

Описываются назначение, принцип действия, приводятся технические ха-рактеристики, даются сведения о порядке работы и проверке технического состоя-ния.

Сигнализатор относится к индикаторным устройствам и не подлежит метро-логической аттестации и поверке.

Сигнализатор выпускается по ТУ 4218-058-10474265-2013.

  - Назначение

- Сигнализатор предназначен для сигнализации предельного уровня жид-кости в резервуарах, трубопроводах и технологических аппаратах. Сигнализатор обеспечивает предотвращение перетока жидких продуктов, фиксацию предельно-го уровня, снижение ущерба от аварий и повышение безопасности.

Сигнализатор уровня используется для индикации уровня любых типов

жидкостей с удельной проводимостью от бесконечности до 25 мкСм/см. Возможные применения:

– Защита емкостей от переполнения.

– Сигнализация высокого и низкого уровня в ёмкости.

– Автоматический контроль заполнения и опустошения в ёмкостях.

– Регистрация изменений удельной проводимости в жидкостях.

  - Сигнализатор предназначен для установки вне взрывоопасных зон по-мещений.

  - По защищённости от проникновения пыли и воды сигнализатор имеет исполнение IP65 по ГОСТ 14254.

|  | 2 | Технические данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Число точек контроля | 1. |
| 2.2 | Длина погружаемой части сигнализатора L | от 20 до 2000 мм. |
| – в стандартном исполнении |  | 100 мм. |
| 2.3 | Рабочее положение |  | любое. |
| 2.4 | Напряжение на электроде (переменное) | 50 мВ. |
| 2.5 | Чувствительность регулируемая (3 диапазона) от 250 Ом до 125 кОм. |
| 2.6 | Дискретный выход: | реле с переключающим контактом (тип 1С). |
| 2.7 | Максимальные параметры нагрузки (активной) на контакты выходного |
| реле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – ток, А |  | ~16; | =16; | =1; |  | =0,3 |
|  | – напряжение, В | ~250; | =24; | =50; | =300 |
|  | – мощность, ВА | ~4000; | =50; | =50; | =50. |
| Лист |  | АВДП.468239.002.01РЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |

Примечание - При работе на постоянном токе с активной нагрузкой для защиты контактов реле применяются RC цепочки, подключаемые параллельно контактам. При работе с индуктивной нагрузкой для защиты контактов реле применяется за-щитный диод, подключаемый параллельно индуктивности. При работе с емкостной нагрузкой для защиты контактов реле применяют защитный резистор, ограничива-ющий первоначальный бросок тока при коммутации.

| 2.8 | Напряжение питания постоянного тока | 24 В ± 10 %. |
| --- | --- | --- |
| 2.9 | Потребляемая мощность, не более | 1,5 ВА. |

- Напряжение изоляции электрических цепей относительно корпуса и между собой 500 В.

- Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей относи-тельно корпуса и между собой:

| – в нормальных условиях, не менее |  | 20 МОм, |
| --- | --- | --- |
| – при верхнем значении рабочей температуры +70°С, не менее | 5 МОм, |
| – при влажности воздуха 100 % и температуре +25°С, не менее | 1 МОм. |
| 2.12 | Температура контролируемой среды | (-30... +200)°С. |
| 2.13 | Вязкость контролируемой среды, не более | 2 Па·с. |
| Примечание - Вязкость не ограничивается при отсутствии застывания контролиру- |
| емой среды на погружаемых элементах конструкции. |  |  |
| 2.14 | Предельно допустимое рабочее избыточное давление | 1,6 МПа. |
| 2.15 | По устойчивости к климатическим воздействиям сигнализатор имеет |
| исполнение УХЛ 3.1*. |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| – температура окружающего воздуха |  | (-40...+70)°С; |
| – относительная влажность окружающего воздуха при 35°С |  |
| и более низких температурах без конденсации влаги | до 95 %; |
| – атмосферное давление |  | от 84 до 106,7 кПа. |
| 2.16 | Исполнение по устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ |
| Р 52931 |  |  |  | N2. |
| 2.17 | Материал погружаемой части | сталь 12Х18Н10Т. |
| 2.18 | Материал головки | алюминиевый сплав с полимерным покрытием. |
| 2.19 | Материал изолятора |  | PEEK (полиэфироэфирокетон). |
| 2.20 | Подключение к процессу |  | М20×1,5. |
| 2.21 | Вес, не более |  |  | 1,0 кг. |

- Приложение A содержит габаритные и установочные размеры.

- Сигнализатор относится к восстанавливаемым, ремонтируемым изде-

лиям.

2.24 Срок службы, не менее	10 лет.

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.002.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | 3 Состав изделия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 В комплект поставки входят: |  |  |
| – сигнализатор СУЖ-К |  | 1 шт. |
| – паспорт (ПС) |  | 1 экз. |
| – руководство по эксплуатации (РЭ) |  | 1 экз. |
| Примечание - Допускается прилагать по одному экземпляру РЭ на партию до 10 сиг- |
| нализаторов, поставляемых в один адрес. |  |  |
| 3.2 | Пример оформления заказа: |  |  |
| «СУЖ-К – сигнализатор уровня жидкости кондуктометрический для |
| контроля предельного уровня молока в закрытом резервуаре с избыточным давле- |
| нием до 0,7 МПа». |  |  |
|  | 4 Устройство и принцип работы сигнализатора |  |
| 4.1 | Сигнализатор уровня выполнен полно- |  |  |
| стью из металла, его работа основана на измере- |  |  |
| нии удельной проводимости между электродом и |  |  |
| корпусом сигнализатора, или стенкой ёмкости, |  |  |
| если она сделана из металла (кондуктометриче- |  |  |
| ский принцип). | Головка |  |
| Сигнализатор уровня жидкости встраивается |  |  |
| в ёмкость, а электрод, погружаясь в среду, опреде- |  |  |
| ляет уровень. |  |  |
| Между электродом и проводящей стенкой |  | Штуцер |
| ёмкости циркулирует слабый переменный ток. В |  |  |
| непроводящих ёмкостях ток циркулирует между | Корпус |  |
| электродом и корпусом сигнализатора. Ток не по- |  |  |
| течёт, пока проводящая жидкость не соединит |  |  |
| электрод с корпусом сигнализатора (в металличе- | Изолятор |  |
| ской ёмкости - через проводящую стенку |  |  |
| ёмкости). Когда жидкость касается электрода, воз- | Электрод |  |
| никает слабый ток. Сигнализатор усиливает ток и |  |  |
| активирует встроенное реле. |  |  |
|  |  | Рисунок 1 - СУЖ-К |
| Чувствительность сигнализатора задаётся грубо перемычкой Х4 и плавно |
| переменным резистором RP1 (Рисунок 2). Электрод (Е) и корпус ( | ) подключа- |
| ются к винтовому клеммнику Х1. Напряжение питания 24 В произвольной поляр- |
| ности подаётся на винтовой клеммник Х3. Цепь нагрузки коммутируется через |
| винтовой клеммник Х2. |  |  |
| Лист | АВДП.468239.002.01РЭ |  |  |
| 6 |  | Изм Лист № докум. | Подпись Дата |

от 0,25 до 1,25 кОм

| NC |  |
| --- | --- |
| NO | от 2,5 до 12,5 кОм |
| COM |  |
| 24V |  |
|  | от 25 до 125 кОм |

Рисунок 2 - Расположение органов настройки

  - Детали сигнализатора, соприкасающиеся с контролируемой средой, изготавливаются из материалов, которые по устойчивости к воздействию контро-лируемой среды равнозначны или лучше стали 12Х18Н10Т.

  - Степень защиты сигнализатора от проникновения воды и пыли (IP65) обеспечивается:

– заливкой резьбового соединения головки с электродом компаундом;

– резиновыми уплотнительными прокладками между крышкой и корпусом го-ловки, а также между изолятором и электродом;

– сальниковым гермовводом с резиновой прокладкой и втулкой, установленной в отверстие для ввода соединительного кабеля и обжимаемой проходной гайкой.

  - Указания мер безопасности

- К монтажу и обслуживанию сигнализатора допускаются лица, прошед-шие специальное обучение по настоящему руководству по эксплуатации.

- По способу защиты человека от поражения электрическим током сигна-лизатор относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

- Не допускается применение сигнализатора для контроля сред, агрессив-ных по отношению к материалам, контактирующим с измеряемой средой.

- Корпус сигнализатора должен быть заземлён.

- Подключение внешних электрических цепей производить согласно мар-кировке при отключённом напряжении питания.

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.002.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

  - Подготовка к работе

- Сигнализатор крепится с помощью бобышки (смотри Приложение A) на резервуаре в любом положении, удобном для обслуживания.

- Подключить соединительные провода (смотри Приложение B).

Для внешних электрических соединений:

– отвернуть крышку головки.

– пропустить соединительный кабель через отверстие гермоввода, подключить его к винтовым клеммникам и зажать проходной гайкой гермоввода.

– завернуть крышку головки, контролируя качество уплотнения.

  - Подать питание.

7 Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправности |  | Вероятная причина |  | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. При соприкосно- | 1. | Напряжение питания сигнали- | 1. | Контролировать напряжение пита- |
| вении электрода | затора недостаточно для срабаты- | ния на клеммах сигнализатора. Повы- |
| сигнализатора с | вания реле. | сить напряжение питания до нормы |
| контролируемой |  |  | (п. 2.8 ). |
| средой выходное | 2. | Не электропроводная пленка на | 2. | Очистить электрод. |
| реле не срабатыва- | электроде сигнализатора. |  |  |
| ет, светодиод не за- | 3. | Порог срабатывания электрон- | 3. | Настроить порог срабатывания с |
| горается. | ной схемы не соответствует ре- | помощью перестановки перемычки |
|  | альной проводимости контроли- | на Х4 (грубо) и переменного резисто- |
|  | руемой жидкости. | ра (плавно). |
|  | 4. | Неисправность электронной | 4. | Отправить сигнализатор в ремонт. |
|  | схемы. |  |  |
| 2. При включении | 1. | Порог срабатывания электрон- | 1. | Настроить порог срабатывания с |
| питания и пустом | ной схемы не соответствует ре- | помощью перестановки перемычки |
| резервуаре выход- | альной проводимости контроли- | на Х4 (грубо) и переменного резисто- |
| ное реле кратковре- | руемой жидкости. | ра (плавно). |
| менно срабатывает. |  |  |  |  |
| 3. При осушении | 1. | Замыкание электрода на кор- | 1. | Проверить и устранить замыкание. |
| электрода сигнали- | пус. |  |  |
| затора выходное | 2. | Электропроводящие отложения | 2. | Очистить изолятор. |
| реле не возвращает- | на изоляторе электрода. |  |  |
| ся в исходное со- |  |  |  |  |
| стояние, светодиод |  |  |  |  |
| не гаснет. |  |  |  |  |

8 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание заключается в периодическом внешнем осмотре и проверке электрического сопротивления изоляции.

8.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре устанавливается отсутствие механических поврежде-ний, правильность маркировки, проверке клеммных соединений. При наличии де-фектов определяется возможность дальнейшего применения сигнализатора.

| Лист | АВДП.468239.002.01РЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

- Проверка электрического сопротивления изоляции цепей сигнализатора производится при отключенном электропитании мегомметром при напряжении 500 В постоянного тока между корпусом (винт заземления) и электрически со-единенными выходными клеммами реле.

Сопротивление изоляции цепей прибора должно быть не менее 20 Мом.

- Периодичность технического обслуживания сигнализатора устанавли-вается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

      - Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

    - На корпусе головки должно быть нанесено:

– условное обозначение;

– предельные значения температуры контролируемой среды;

– предельные значения коммутируемого напряжения, тока и мощности;

– название предприятия-изготовителя;

– номер сигнализатора и год изготовления.

    - На крышке головки должно быть нанесено исполнение «IP65» по ГОСТ

14254.

    - На внутренней стороне крышки головки должна быть нанесена схема подключения внешних цепей.

    - Сигнализатор и документация помещаются в пакеты из полиэтиленовой плёнки и укладываются в картонные коробки или деревянные ящики.

    - Сигнализатор транспортируется всеми видами закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках,

- соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование сигнализатора осуществляется в деревянном ящике или

картонной коробке.

Допускается транспортирование сигнализатора в контейнере.

Способ укладки сигнализатора в ящик должен исключать его перемещение во время транспортирования.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

- Сигнализатор должен храниться в отапливаемых помещениях с темпе-ратурой (5... 40)°С и относительной влажностью не более 80 %.

- Срок пребывания сигнализаторов в соответствующих условиях транс-портирования – не более шести месяцев.

  - Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим РЭ.

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.002.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

- Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю.

- В случае обнаружения потребителем дефектов при условии соблюде-ния им правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение гарантий-ного срока, предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет сигнализатор.

11 Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности сигнализатора по вине изготовителя неисправный сигнализатора с указанием признаков неисправностей и соответ-ствующим актом направляется в адрес предприятия-изготовителя.

| Лист | АВДП.468239.002.01РЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

Приложение A Габаритные и монтажные размеры

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.002.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Приложение B Схемы внешних соединений

«СУЖ-К»

|  |  |  |  |  |  |  | Х2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Размыкающий (NC) | 1 |
|  |  |  |  | Замыкающий (NO) | 2 |
|  |  |  |  | Общий (Com) | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Х3 |
|  |  |  |  |  |  | +24 В | 1 |
|  |  |  |  |  |  | -24 В | 2 |

(до ~250В, 16А) К нагрузке

К источнику питания =24В произвольной полярности

| Лист | АВДП.468239.002.01РЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

|  |  |  |  |  | АВДП.468239.002.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Лист | АВДП.468239.002.01РЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |
| --- | --- |
| Изм. | изме- | заме- | новых | аннули- |
|  | нен- | нен- |  | рован- |
|  | ных | ных |  | ных |

| Всего |  | Входящий № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № до- | сопроводи- |  |  |
| листов |  |  |  |  |
|  | кумен- | тельного до- | Подпись | Дата |
| в доку- |  |  |  |  |
| менте | та | кумента и |  |  |
|  |  | дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | АВДП.468239.002.01РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |