ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ “ДИХРОН-СК”

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

ТС5.006.10-07ТО

Декларация о соответствии ТС N RU Д -RU.МЛ02.В.00055 (Таможенный союз)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2016г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Часы первичные “ДИХРОН-CК” (далее – ПЧ) предназначены для работы в сис-теме единого времени с вторичными стрелочными часами типа “ЧВМП”, управляе-мыми секундными импульсами (далее – ВЧ).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Параметры импульсов в линии ВЧ:

- период следования – 1 с,

- полярность – чередующаяся,

- длительность – (0,25±0,05) с,

- напряжение – (18±4) В.

2.2. Нагрузочная способность – до 70 ВЧ.

2.3. Средний суточный ход ПЧ без учета радиокоррекции при температуре окру-жающего воздуха (20±5) ºС не более 1,5 с, а в диапазоне рабочих температур не более

- с по абсолютной величине.

  - ПЧ имеют устройство для защиты от короткого замыкания в линии ВЧ.

  - ПЧ имеют устройство для полуавтоматического (по нажатию кнопки) уско-ренного подгона линии ВЧ импульсами с периодом 0,5 с или перевода их на летнее время.

  - ПЧ имеют устройство для полуавтоматического (по нажатию кнопки) оста-нова линии ВЧ или перевода их на зимнее время.

  - ПЧ имеют кнопку для ручной коррекции, которая обеспечивает подгон либо останов ПЧ и линии ВЧ при рассогласовании хода ПЧ по сравнению с образцовыми часами в пределах 60 секунд.

ПЧ имеют разъем “ВХ. КОРР.” для коррекции от внешнего устройства, напри-мер, блока коррекции “БК-2”. Коррекция происходит при замыкании внешних контак-тов, подключенных к разъему. Длительность замыкания должна быть не менее 200 мс.

ПЧ имеют устройство для автоматической коррекции по сигналам точного вре-мени, передаваемым по городской радиотрансляционной сети (далее – РТС).

ПЧ имеют разъем “ВЫХ. КОРР.” для коррекции других устройств, имеющих вход коррекции. В момент коррекции замыкаются нормально-разомкнутые контакты, подключенные к этому выходу. Замыкание контактов происходит при нажатии кноп-ки “КОРР.” либо при замыкании внешних контактов на разъеме “ВХ. КОРР.”

Наличие разъемов “ВХ. КОРР.” и “ВЫХ. КОРР.” позволяет:

-1-

а) синхронизировать автономные приборы времени (например, программные ре-ле времени),

б) строить системы единого времени (далее – СЕВ) с несколькими шлейфами ВЧ, каждый из которых управляется от своих ПЧ. При этом может обеспечиваться син-хронизация всех ПЧ между собой.

При подключении ПЧ к РТС обеспечивается также автоматический перевод ли-нии ВЧ на зимнее либо летнее время.

- ПЧ имеют переключатель для включения либо отключения встроенного ак-кумулятора.

- ПЧ имеют устройство для контроля прохождения секундных импульсов и их полярности.

- ПЧ имеют индикацию режимов «подгон/переход на летнее время», «оста-нов/переход на зимнее время», индикацию наличия сетевого напряжения, короткого замыкания в цепи ВЧ, а также индикацию памяти пропущенных импульсов.

- Питание ПЧ осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Автоматическое резервирование питания ПЧ при пропадании сетевого напряже-

ния осуществляется при помощи встроенного аккумулятора. При этом ПЧ не поддер-живают работу ВЧ, однако они запоминают время отсутствия сетевого питания и при его возобновлении автоматически подгоняют ВЧ до текущего времени.

При отсутствии сетевого напряжения не поддерживается работа схемы радио-коррекции.

Срок энергетической автономности – 3 недели при температуре (20±5) ºС (при условии, что за это время не нажимаются кнопки “ПДГ/ЛВ” или “СТОП/ЗВ”).

- Средняя мощность, потребляемая ПЧ от сети, без учета мощности, потреб-ляемой ВЧ, составляет не более 6 Вт.

- Габаритные размеры ПЧ не более 160х140х70 мм, масса - не более 1 кг.

  - УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- При работе с ПЧ необходимо соблюдать правила техники безопасности, пре-дусмотренные для лиц, обслуживающих установки с напряжением до 1000 В.

- ПЧ могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -10

до 45 С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 35 С и атмо-сферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800) мм рт. ст.

3.3. Категорически запрещается при включенных ПЧ производить подключение

ВЧ.

  - ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

- В помещении, где устанавливаются ПЧ, не должно быть паров кислот или щелочей, а также токопроводящей пыли.

- После транспортировки распакуйте ПЧ и выдержите их в нормальных кли-матических условиях не менее 12 часов.

- ПЧ должны быть защищены от попадания влаги и грязи. Монтаж выходных контактов ПЧ вести гибким проводом сечением от 1,0 до 2,5 мм2. Монтажные провода должны быть надежно закреплены и не иметь возможности перемещения.

- Установите на всех ВЧ одно и то же время.

- Подсоедините, не подключая питание, провода, по которым подается пита-

-2-

ние на ПЧ, к контактам “220В, 50Гц”.

- Подключите линию к контактам “ВЫХОД”.

- Подайте питание на ПЧ, должен загореться индикатор “СЕТЬ”.

- Нажмите кнопку “СБРОС”.

- Нажмите переключатель “АККУМ.” на нижней поверхности ПЧ.

- Привязка ПЧ к точному времени может происходить либо вручную, либо от внешнего устройства, либо автоматически.

Для ручной привязки ПЧ к точному времени по началу 6-го импульса сигнала проверки времени (СПВ) или в момент смены минут по образцовым часам нажмите на короткое время кнопку “КОРР.”. Должен на 1 с загореться соответствующий све-тодиод. При первой привязке происходит обнуление встроенного счетчика секунд ПЧ, а при следующих также и подгон (при отставании) либо останов (при опережении) ПЧ и линии ВЧ на необходимое количество секунд.

Привязка может также происходить от внешнего устройства коррекции, подключенного к разъему “ВХ. КОРР.” (пп. 2.7, 4.15).

Для автоматической привязки и атоматического перевода ВЧ на зимнее и летнее время вход “РТС” ПЧ должен должен быть подключен к городской радиотрансляционной сети. Штекер для подключения ко входу “РТС” имеется в ком-плекте поставки. При этом привязка будет проходить автоматически по началу 6-го сигнала СПВ.

- Кнопками “ПДГ./ЛВ” и “СТОП/ЗВ” установите на контрольных ВЧ текущее

время.

При нажатии кнопки “ПДГ./ЛВ” начинается подгон ВЧ с периодом 0,5 с на 1 час (переход на летнее время). При необходимости завершить подгон досрочно нажмите кнопку “СБРОС”. При отсутствии сетевого напряжения команда на подгон (переход на летнее время) не исполняется, однако она запоминается и исполняется при возоб-новлении сетевого питания.

При нажатии кнопки “СТОП/ЗВ” на 1 час прекращается выдача выходных им-пульсов (переход на зимнее время). При необходимости возобновить выдачу импуль-сов раньше - нажмите кнопку “СБРОС”. Команда на останов (переход на зимнее вре-мя) исполняется и при вводе ее в отсутствие сетевого питания.

Состояние цепей управления подгоном и остановом ВЧ определяется индикато-рами рядом с соответствующими кнопками. Выдача знакопеременных импульсов контролируется по индикаторам “ВЫХОД”.

- Индикатор “КЗ” зажигается в случае короткого замыкания в линии ВЧ. По-сле устранения причины короткого замыкания с началом очередного выходного им-пульса индикатор погаснет.

- Импульсы, пропущенные из-за отсутствия сетевого напряжения или корот-кого замыкания в линии ВЧ, запоминаются в памяти ПЧ и выдаются в линию при во-зобновлении сетевого напряжения и устранении причин короткого замыкания. При этом загорается индикатор “ПАМЯТЬ” и начинается ускоренная выдача в линию ВЧ пропущенных импульсов.

- Если вход “РТС” подключен к городской радиотрансляционной сети ПЧ анализируют длительность 6-го импульса СПВ, которая зависит от номера часа. Если номер часа на 1 больше или меньше ожидаемого, а это может быть только в случае

-3-

перехода на зимнее или летнее время, ПЧ осуществляют либо подгон линии ВЧ на 1 час (переход на летнее время), либо останов ее на 1 час (переход на зимнее время).

4.15. Наличие разъемов “ВХ. КОРР.” и “ВЫХ. КОРР.” позволяет строить СЕВ с несколькими шлейфами ВЧ, каждый из которых управляется от своих ПЧ. При этом может обеспечиваться синхронизация всех ПЧ между собой. (п.2.8.) В качестве ос-новных синхронизирующих ПЧ рекомендуется использовать ПЧ серии “ДИХРОН-С”, имеющие вход коррекции от радиотрансляционной сети (РТС) (или другие часы этой серии, подключенные к блоку коррекции “БК-2”). Пример построения такой системы приведен ниже. (Штекера для подключения к разъемам “ВХ. КОРР.” и “ВЫХ. КОРР.” имеются в комплекте поставки).

РТС

|  | РТС |  |  |  |  | ВЫХ. |  |  |  |  |  | ВХ. |  |  |  |  |  | ВЫХ. |  |  |  |  | ВХ. |  |  |  |  |  | ВЫХ. |  |  |  |  | ВХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИХРОН-СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИХРОН-С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИХРОН-С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИХРОН-С |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЫХОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЫХОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЫХОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЫХОД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |

Суммарное сопротивление 2-х проводов между контактами «ВЫХ.КОРР.» пре-дыдущих первичных часов и контактами «ВХ.КОРР.» последующих должно быть не более 150 Ом (800 м провода сечением 0,2 мм2).

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Часы первичные “ДИХРОН-СК” №______________________ соответствует тре-бованиям ТУ 4283-001-31940263-2008 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________201	г.

Контролер ___________________

6. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Ремонт ПЧ в случае выхода их из строя осуществляется на предприятии-изготовителе.

Гарантируется работа ПЧ в течение 18-ти месяцев со дня выпуска. В течение га-рантийного срока ремонт производится за счет изготовителя.